特别警示条款

参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| 6 | 擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。 |

一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

四、供应商在使用深圳政府采购智慧平台的投标文件制作工具创建投标文件时，该工具将自动在投标文件中记录文件创建标识码，同时提取投标文件制作电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、CPU序列号、主板序列号和工具标识号，经加密生成文件制作机器码并在投标文件中记录。文件制作机器码一致表明不同供应商使用了同一设备编制投标文件，文件创建标识码一致表明不同供应商的投标文件为同一份文件，IP地址一致表明上传投标文件时使用了相同的网络。

为避免出现不同供应商投标文件的文件制作机器码、文件创建标识码、IP地址一致的异常情况，建议各供应商编制、上传投标文件时不要使用公共电脑设备或公共网络。

根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购活动、取消参与本市政府采购资格、依法吊销其营业执照等行政处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任，请各供应商独立编制、上传投标文件，妥善保管和使用电子秘钥。

五、请投标供应商阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“投标文件附件（信息不公开部分）”中节点“投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）”），并经各投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

## 注：“特别警示条款”和《政府采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

## 招标文件信息

| 项目编号： | SZCG2025000807 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 香港大学深圳医院物业管理服务（建筑机电模块）项目 |
| 包 号： | A |
| 项目类型： | 服务类 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法 |

## 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求） |

## 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 不得将一个包的内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）； |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； |
| 5 | 所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）； |
| 6 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 7 | 采购标的/服务清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 8 | 投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开； |
| 9 | 投标文件电子文档不得带病毒； |
| 10 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的； |
| 11 | 不同投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致； |
| 12 | 不同投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致； |
| 13 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

## 评标信息

| 评标方法：综合评分法 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照招标文件规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 注：投标人的“投标技术响应”“技术要求偏离表中偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评分项 |  |  | 权重(%) |  |
| 1 | 价格 |  |  | 10 |  |
| 2 | 技术部分 |  |  | 66 |  |
|  | 序号 | 评审因素 | 权重(%) | 评分准则 |  |
|  | 1 | 实施方案 | 14 | （一）评审内容： 提供机电工程、房屋维护实施方案、定期检查和检测测试方案、安全管理措施、应急预案（按“本项目招标文件第一册专用条款—第三章用户需求书”的内容拟写方案），包括但不限于： - (1)锅炉蒸汽系统； - (2)供配电系统； - (3)洁净系统； - (4)空调暖通系统； - (5)给排水系统； - (6)弱电智能化系统； - (7)房屋建筑物（内外墙、室内装修、室外工程）； - (8)医疗气体系统； - (9)电梯。 （二）评分标准： 提供任意一点得10分，最高得90分，不提供或提供不全不得分。在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 1.评审为优：项目整体设想及策划思路清晰明确，方案合理可行，满足服务要求，针对性强，得 10分； 2.评审为良：项目整体设想及策划总体思路比较清晰，方案比较合理可行，可以满足服务要求， 得 7分； 3.评审为中：项目整体设想及策划思路基本清晰，方案基本合理可行，基本可以满足服务要 求，得4分； 4.评审为差：项目整体设想及策划思路不清晰，方案不完整，不能满足服务需要，不得分。如果评审为差，要求专家书面说明理由，并记录在档。 以上累计得分，最高得 100分。 |  |
|  | 2 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 14 | - 评分内容： - 1.提供本项目服务内容的重点难点分析，包括但不限于： （1）暖通系统； （2）洁净系统； （3）医疗气体； （4）高低压配电系统； （5）燃气锅炉、蒸汽管道及板换系统、半容积式换热系统； （6）建筑房屋修缮及改造施工管理； （7）安全生产及三防工作。 2.提供本项目服务内容的重点难点分析，包括但不限于：协助医院开展高质量试点医院或高水平医院发展或各类等级评审、评优或认证工作的方案； 3.结合上述两点内容提出建议。 （二）评分依据： 提供第1项的每一个小项得10分，最多得70分，提供第2项得10分，提供第3项得10分。在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）评审为优：重难点分析针对性强、应对措施全面具体，建议科学合理可操作性强，加10分； （2）评审为良：重难点分析针对性较强，应对措施较全面，建议科学合理可操作性较好，加7分； （3）评审为中：重难点分析针对性一般，有应对措施，建议可操作性一般，加5分； （4）评审为差：重难点分析无针对性，无应对措施，建议可操作性不可行，得0分。 如果评审为差，要求专家书面说明理由，并记录在档。 以上累计得分，最高得 100分。 |  |
|  | 3 | 质量保障措施及方案 | 10 | （一）评分内容： - 1.针对本项目运营的管理制度（包括但不限于锅炉蒸汽系统、供配电系统、洁净系统、空调暖通系统、给排水系统、弱电智能化系统、医疗气体系统、电梯系统）； 2.针对本项目的服务质量目标计划、服务实施监督方案和质量自查纠正措施； 3.针对本项目停水、停电、停气（包括蒸汽、医疗气体）各类突发事件的应急处理方案。 （二）评分依据： 每提供任意一点得30分，满分90分，在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）评审为优：响应内容全面具体，方案合理可行，满足服务要求，针对性强的，加10分； （2）评审为良：响应内容比较全面具体，方案比较合理可行，可以满足服务要求的，加7分； （3）评审为中：响应内容基本全面具体，方案基本合理可行，基本可以满足服务要求的，加5分； （4）评审为差：响应内容不够全面具体，方案不完整，不能满足服务需要，为0分。 如果评审为差，要求专家书面说明理由，并记录在档。 以上累计得分，最高得 100分。 |  |
|  | 4 | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 | 2 | （一）评分内容： 投标人承诺以下全部三项的得100分，否则不得分。 1.服务期满后主动离岗； 2.与后续服务公司进行交接； 3.服务期满，后续服务公司未到位前仍按原合同服务承诺提供服务。 （二）评分依据： 要求提供承诺（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 |  |
|  | 5 | 违约承诺 | 2 | （一）评分内容： 投标人承诺以下全部三项的得100分，否则不得分。 1.人员严格按照招标文件及投标承诺配置； 2.服务质量达到招标文件要求； 3.对未能达到的管理要求承担管理责任。 （二）评分依据： 要求提供承诺（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 |  |
|  | 6 | 拟安排的项目负责人情况（仅限一人） | 7 | （一）评分内容： 拟安排项目负责人（1名）为投标单位员工（以社保为准），否则本项不得分： - 关于项目负责人学历要求： - 具有研究生学历（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）（或以上）或硕士（或以上）学位的，得35分； - 具有本科学历（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）或学士学位的，得20分； - 具有大专学历（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）的，得5分； - 具有大专以下学历（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）或未提供的，得0分； - 关于项目负责人职称要求： - 具有（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）副高级（或以上）工程师职称的，得35分； - 具有（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）中级工程师职称的，得20分； - 具有（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）专业助理工程师职称的，得5分； - 其他情况或未提供的得0分； (3)关于项目负责人工作经验要求： 物业管理（含建筑机电模块）负责人工作经验≥5年，得30分； 4年≤物业管理（含建筑机电模块）负责人工作经验＜5年，得20分； 3年≤物业管理（含建筑机电模块）负责人工作经验＜4年，得10分； 2年≤物业管理（含建筑机电模块）负责人工作经验＜3年，得5分； 物业管理（含建筑机电模块）负责人工作经验＜2年或未提供的，得0分 - （二）评分依据： - 1.拟安排项目负责人要求提供通过投标人缴纳的近三个月(含开标当月)的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。以下特殊情形无需提供社会保险证明亦视为符合要求，具体为：①投标人为新成立企业且成立时间不足一个月的（需提供劳动合同）；②相关人员为退休人员（需提供退休证明及劳动（或返聘）合同）；③依法不需要缴纳社会保险的（需提供不需要缴纳社会保险的法定证明文件及劳动合同）。 - 2.提供学位证书扫描件以及学历信息在学信网查询结果截图（https：//www.chsi.com.cn/xlcx/index.jsp）查询截图或学历认证报告，由于日期较早无法查询的，需提供毕业院校或者人社部门出具的证明，国（境）外学历(含港澳台)证书提供教育部留学服务中心出具的国（境）外学历认证书以及教育部留学服务中心官网查询截图（查询网址：http：//zwfw.cscse.edu.cn/）； - 3.提供相关职称证书及提供全国人力资源和社会保障服务平台官网查询截图（查询网址：http：//www.12333.gov.cn/），如职称证书无法提供查询截图，则需提供人社部门（或发证部门或职称管理部门）出具的证明文件（或网站公示查询），否则不予认可，视为无效证书。 4.涉及考察人员工作经验，要求提供项目合同关键信息作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须提供履约评价或者验收证明文件（具有项目负责人信息），合同履约评价（验收）证明文件需加盖合同甲方公章（或甲方业务章）。 4.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |  |
|  | 7 | 拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外） | 17 | - 评分内容： 拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）（项目负责人除外）均为投标单位员工（以社保为准），否则本项不得分： 1.机电副经理（技术负责人）（1人）： （1）机电副经理（技术负责人）学历要求： - 具有研究生学历（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）（或以上）或硕士（或以上）学位的，得12分； - 具有本科学历（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）或学士学位的，得7分； - 具有大专学历（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）的，得3分； - 具有大专以下学历（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）或未提供的，得0分； 机电副经理（技术负责人）职称要求： - 具有（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）副高级（或以上）工程师职称的，得13分； - 具有（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）中级工程师职称的，得8分； - 具有（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）助理工程师职称的，得5分； - 其他情况或未提供的得0分； - 本小项满分25分。 2.维修主管（1人）： - 维修主管学历要求： 具有本科（或以上）学历或学士（或以上）学位的，得10分； 具有大专学历的，得5分； 具有中专、中技学历的，得2分； 其他或未提供得0分。 - 维修主管职称要求： - 具有（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）中级（或以上）工程师职称的，得10分； - 具有（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）助理工程师职称的，得5分； - 具有（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）技术员职称的，得2分； - 未提供得0分。 - 本小项满分20分。 3.运行主管（1人）： （1）运行主管学历要求： 具有本科（或以上）学历或学士（或以上）学位的，得10分； 具有大专学历的，得5分； 具有中专、中技学历的，得2分； 其他或未提供得0分。 （2）运行主管职称要求： - 具有（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）中级（或以上）工程师职称的，得10分； - 具有（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）助理工程师职称的，得5分； - 具有（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）技术员职称的，得2分； - 未提供得0分。 - 本小项满分20分。 - 洁净主管（1人）： （1）洁净主管学历要求： 具有本科（或以上）学历或学士（或以上）学位的，得10分； 具有大专学历的，得5分； 具有中专、中技学历的，得2分； 其他或未提供得0分。 （2）洁净主管职称要求： - 具有（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）中级（或以上）工程师职称的，得10分； - 具有（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）助理工程师职称的，得5分； - 具有（机械类、土木类、能源动力类、电气类、自动化类、环境科学与工程类相关专业）技术员职称的，得2分； - 未提供得0分。 - 本小项满分20分。 - 安全主管（1人）： （1）安全主管学历要求： 具有本科（或以上）学历或学士（或以上）学位的，得8分； 具有大专学历的，得4分； 具有中专、中技学历的，得2分； 其他或未提供得0分。 （2）安全主管职称要求： - 具有工程技术类中级（或以上）工程师职称的，得7分； - 具有工程技术类助理工程师职称的，得4分； - 具有工程技术类技术员职称的，得2分； - 未提供得0分。 - 本小项满分15分。 - 本项累计得分，满分100分。 - （二）评分依据： - 1.要求提供通过投标人缴纳的近三个月(含开标当月)的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。以下特殊情形无需提供社会保险证明亦视为符合要求，具体为：①投标人为新成立企业且成立时间不足一个月的（需提供劳动合同）；②相关人员为退休人员（需提供退休证明及劳动（或返聘）合同）；③依法不需要缴纳社会保险的（需提供不需要缴纳社会保险的法定证明文件及劳动合同）。 - 2.要求提供投标人相关证明资料作为得分依据。提供学历证书扫描件以及学历信息在学信网查询结果截图（https：//www.chsi.com.cn/xlcx/index.jsp）查询截图或学历认证报告，由于日期较早无法查询的，需提供毕业院校或者人社部门出具的证明，国（境）外学历(含港澳台)证书提供教育部留学服务中心出具的国（境）外学历认证书以及教育部留学服务中心官网查询截图（查询网址：http：//zwfw.cscse.edu.cn/）； - 3.相关职称证书还需要提供全国人力资源和社会保障服务平台官网查询截图（查询网址：http：//www.12333.gov.cn/），如职称证书无法提供查询截图，则需提供人社部门（或发证部门或职称管理部门）出具的证明文件（或网站公示查询），否则不予认可，视为无效证书。 - 4.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |  |
| 3 | 商务部分 |  |  | 22 |  |
|  | 序号 | 评审因素 | 权重(%) | 评分准则 |  |
|  | 1 | 供应商认证情况 | 6 | （一）评分内容： 1.具有质量管理体系认证证书，得 35分； 2.具有环境管理体系认证证书，得35分； 3.具有职业健康安全管理体系认证证书，得35分； 以上累计得分，满分100分。 （二）评分依据： 要求提供有效的认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）证书查询记录截图。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |  |
|  | 2 | 供应商同类项目业绩情况 | 12 | （一）评分内容： 提供2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准）： - 1.承担过建筑机电物业管理相关项目业绩，其中： - 1）项目业绩同时包含供配电、暖通（中央空调）、洁净工程的，每提供一个得10分； - 2）项目业绩包含供配电、暖通（中央空调）、洁净工程中任意两个的，每提供一个得5分； - 3）项目业绩包含供配电、暖通（中央空调）、洁净工程中任意一个的，每提供一个得3分； 本小项满分70分 - 2.承担过房屋修缮及改造施工或管理相关项目业绩的，每提供一个得2.5分，本小项满分10分 3、承担过建筑机电信息化系统建设、改造或运维等相关项目业绩，信息化系统功能包括但不限于设备设施资产管理、物联网监测、日常运维管理、报修管理内容的。每提供一个得10分，本小项满分20分。 以上累计得分，出现同一项目续签合同的均不重复得分，满分100分。 （二）评分标准： 1.要求提供合同关键信息页（包含项目名称、合同关键信息或服务内容、双方盖章签字页），且履约评价或者验收合格（或以上）证明文件作为得分依据（均加盖采购人公章（或采购人业务章））。 2.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断 是否得分的情况，一律作不得分处理。 |  |
|  | 3 | 供应商获奖情况 | 4 | （一）评分内容：自2022年1月1日至本项目投标截止之日，投标人在管的或者已经完成的物业项目获得过政府部门颁发的荣誉，每提供一个，得20分。本项最高得分100分。 （二）评分依据： 1.要求提供奖项照片或获奖（荣誉）证书等证明材料作为得分依据。 2.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |  |
| 4 | 诚信情况 |  |  | 2 |  |
|  | 序号 | 评审因素 | 权重(%) | 评分准则 |  |
|  | 1 | 诚信情况 | 2 | （一）评分内容： 供应商存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。供应商无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。 （二）评分依据： 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及“深圳政府采购智慧平台信用库”的严重违法失信信息为查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。 |  |

政府采购

招标文件

（服务类）

深圳公共资源交易中心

（2025）

# 目   录

# 第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件组成要求及格式

第五章  合同条款及格式

# 第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

# 第十一章  质疑处理

# 第一册  专用条款

## 第一章  招标公告

申请人的资格要求： 1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司、母公司与子公司或存在关联关系的两个及以上主体同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）； 2.本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标，详见招标文件“第三章 用户需求书”； 3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 8.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息） 9.本项目为非专门面向中小企业采购项目。 注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及“深圳政府采购智慧平台信用库”的严重违法失信信息为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准； - 供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体请按照本公告“六、其他补充事宜”相关内容指引办理。 完整公告内容详见：深圳公共资源交易网（https://www.szggzy.com）.

## 第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

## 一、对通用条款的补充内容

| 通用条款序号 | 涉及事项 | 具 体 补 充 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 香港大学深圳医院 |
| 3.2 | 政府集中采购机构 | 深圳公共资源交易中心 （深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司） |
| 9 | 踏勘现场 | 组织，本项目定于2025年9月17日上午09：30（过时不候）在广东省深圳市福田区海园一路1号香港大学深圳医院科教管理楼一楼大厅，统一组织踏勘现场，请各供应商准时参加（参与现场踏勘的供应商代表携带营业执照复件、授权委托书原件及身份证复印件和原件，（盖公章）），逾期不再单独安排。联系人：冯凌杰：13316938645 |
| 10 | 标前会议 | 不组织 |
| 12/13 | 招标文件的澄清和修改 | 投标截止日三日前，投标人有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息 |
| 20 | 投标有效期 | 120个日历日 |
| 22 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 25 | 投标文件的大小 | 投标文件大小不得超过100MB |
| 26 | 现场演示、方案讲解 | 如有演示、方案讲解，具体安排见第三章 用户需求书相关要求 |
| 37 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 38 | 定标方法 | 评定分离 本项目推荐的候选中标供应商不进行排名，且中标（成交）结果信息公示内容仅公示候选中标供应商名单，不公示得分和排名。 |
| 46 | 履约担保 | 合同金额的3%，投标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。合同期满，履约保证金在中标人履行完成合同约定权利义务事项并提交验收合格证明等完整材料经复核无误后的10个日历日内无息退回给中标人（扣除违约金后的金额）。采购人逾期退还履约保证金的，向中标人每日偿付履约保证金的0.1‰的利息。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还；因中标人延期提供验收材料等付款资料的，采购人有权对应顺延退还履约保证金时间。 |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

## 二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

1、评标定标信息

评定分离项目

| 评标方法 | 综合评分法 |
| --- | --- |
| 定标方法 | 自定法 |
| 推荐候选中标供应商家数 | 3 |
| 中标供应商家数 | 1 |

（二）其他事项

1、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

（1）专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格扣除比例。

（2）非专门面向中小企业采购的项目，应执行价格扣除比例：供应商提供的服务全部由优惠主体承接，则对其投标总价给予 10 %（10%~20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。

备注：（a）享受价格扣除优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体承接是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- （3）中小企业参加政府采购活动，应当按照国务院批准的《中小企业划型标准规定》（工信部联企 业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）的规定，出具《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中相关企业（服务承接商）所属行业应当与采购标的所属行业相一致，标的所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“服务需求明细”的“标的所属行业”一栏为准。

- （4）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第四章“投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况介绍”章节提供的格式）。

（5）享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

2、本项目不向中标（成交）供应商收取代理服务费。

3、长期服务采购项目

- 本项目合同期为自合同生效之日起1年。本合同约定的1年合同期限为本次招标的中标合同期限，合同期满前，采购人可根据项目需要和中标人的履约情况确定合同期限是否延长，长期服务政府采购合同履行期限最长不得超过三十六个月。如采购人对中标人履约情况不满意的，采购人则不再续约。

## 第三章 用户需求书

## 一、项目基本信息

| 序号 | 采购计划编号 | 采购项目名称 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAN-2025-440300000-118025-10222 | 香港大学深圳医院物业管理服务（建筑机电模块）项目 | 11,330,000.00 |

附表：标的明细项

| 序号 | 名称 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业服务一期项目 | 9380000.00 |  |
| 2 | 物业服务二期项目 | 1950000.00 |  |

## 二、项目概况

香港大学深圳医院是由深圳市政府全额投资、并引进香港大学现代化管理模式的大型综合性公立医院，项目位于深圳市福田区海园一路 1 号，总投资约40亿元，占地面积19.2万平方米，目前已经启动二期工程建设。

医院一期建筑面积36.7万平方米，拥有床位2000张，由门诊医技楼、住院部(住院A、B、C楼和特需诊疗中心)、科教管理楼及后勤楼等主要主体建筑组成。一期地下空间包括停车场、物资仓库、设备机房、人防工程等。

医院二期项目位于院内东侧，建筑面积20.63万平方米，其中地上12.05万平方米，地下8.58平方米，建成后新增床位1000张，医院医疗床位总数达到3000张。

二期主要建设内容为：新建住院综合楼、科教综合楼地下车库及设备用房、连廊及配套附属用房等，新建连接地铁出入口与医院的地下通道，改造现门诊医技楼功能用房及风雨连廊等，拆除现有锅炉房、污水处理站、垃圾转运站等附属设施。

（1）住院综合楼、科教综合楼

新建住院综合楼、科教综合楼各一栋，两栋楼共用地下室， 地上通过连廊连接。

新建住院综合楼地上建筑面积80629.53平方米，共七层，建筑高度34.05米，层高2～5.6米。主要功能设置：门诊诊室、药房，病房、静配中心、手术中心、 ICU特殊病房骨髓和器官移植病房等。

新建科教综合楼地上建筑面积39850.35平方米，共七层，建筑高度32.75米，层高8～5.6米。主要分为宿舍区和科研实验区等。

（2）地下室及配套功能用房

地下室建筑面积81704.94 平方米，地下3 层，层高2～6米，主要功能设置为地下车库(战时人防)、设备房、放疗中心、药库、科研用房、后勤库房、员工餐厅等。地下停车位959个。

## 三、服务需求明细

| 序号 | 采购计划编号 | 服务需求名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 是否专门面向中小企业 | 标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAN-2025-440300000-118025-10222 | 物业管理（建筑机电模块） | 1 | 项 | 否 | 物业管理 |

## 四、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具体以采购文件第三章 用户需求书中带“★”的需求项为准。 |

#### 注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

## 五、技术要求

（一）服务内容概况

针对医院的建筑机电系统，投标方应严格按照相关政策法规、医院建筑机电制度汇编、专项管理制度、应急预案的相关要求，对医院（包含人防工程）的建筑机电系统开展日常巡查记录、定期维护保养、应急处理工作。

建筑机电系统主要设备清单：

| 系统名称 | 设备名称 | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给排水系统 | 泄洪池 | 三座 | 共18台150WQ250-22-30型号水泵。 总容积：14836m³ |
|  | 集水坑 | 74个 | 共147台水泵其中2.2KW98台、2.5KW37台、4.4KW12台 |
|  | 半容积式换热热水系统 | 14套 | （1）型号：CBE2000-1.0 3套 （2）型号：CBE1500-1.0 6套 （3）型号：CBE1000-1.0 1套 （4）型号：CBE800-1.0 4套 |
|  | 空气源热泵热水系统 | 5套 | 型号：德能DE-92W/DN型空气源热泵热水机组，制热量为41.2KW,产水量为880L/h，住院楼ABC栋每栋一套4台，国际医疗中心一套2台，后勤服务楼一套4台。 |
| 中央空调系统 | 制冷主机 | 6台 | 离心式制冷机2台 溴化锂吸收式制冷机2台 高压离心式制冷机2台 |
|  | 冷冻泵、冷却泵、补水泵等 | 45台 |  |
|  | 高压启动柜、高压变频控制柜 | 3台 |  |
|  | 方型不锈钢冷却塔 | 18台 | L=300m3/h及L=400m3/h；进/出水温度：32℃/37℃ |
|  | 全院影像科、IT和BA数据机房精密空调 | 26台 | P1030、DA0035、ASD451ACW、ASD862ACW、CCDU121A、ASD461ACW |
|  | 盘管机 | 4342台 |  |
|  | 吊柜机 | 254台 |  |
|  | 中央冷媒控制系统 | 69套 | 控制柜、变频控制柜、工作站 |
|  | 控制系统 | 213套 | 变频控制柜、控制箱、板式换热器变频控制柜 |
| 锅炉系统 | 蒸汽锅炉 | 4套 | 燃气锅炉、额定出力4吨/小时 |
|  | 分气缸 | 2个 | 制冷站分气缸 容积：0.59m³ 设计压力：1.30Mpa 设计温度：195.0℃ 锅炉房分气缸 容积：0.901m³ 设计压力：1.10Mpa 设计温度：187.0℃ |
|  | 燃气管道 | 3米 | 设计/工作压力0.3MP |
|  | 蒸汽管道 | 1945米 | 设计/工作压力1Mpa/0.8Mpa 设计/工作温度184℃/175℃ 公称直径：50-250mm |
| 供配电系统 | 高压配电柜（中置柜） | 37台 |  |
|  | 高压环网柜 | 32台 |  |
|  | 直流屏 | 2台 |  |
|  | 变压器 | 16台 | 四台2000KVA； 七台1600KVA； 四台1250KVA； 一台315KVA。 |
|  | 低压配电柜 | 205台 | GEA-380-3600 |
|  | 发电机 | 6台 | 柴油发电机 3台1240kw;1台600kw；2台250kw。 |
| 电梯系统 | 曳引式直梯 | 107台 | 最高层站数为9层9站 |
|  | 自动扶梯 | 24台 |  |
| 洁净系统 | 洁净区域净化机组 | 118台 |  |
|  | 新风机组 | 48台 | 新风量5000-20000；排风量4500-16000 |
|  | 模块机组 | 39台 | 风冷模块、多联式空调机组 |
|  | 板换 | 12台 | M10-MFM、M6-MFM、AU1011/35/PN16/316L |
|  | 洁净空调机组控制系 | 328套 | PLC控制柜、控制面板、工作站 |
| UPS电源 | UPS电源 | 154台 | 小于等于20KVA的ups共141台 大于20KVA的UPS电源共13台 主要品牌为维谛、艾默生、华为 |
| 污水处理站 | 综合污水处理站 | 1套 | 设计污水处理量为3000m³/天。处理工艺为：格栅+调节池+接触氧化池+混凝池+助凝池+沉淀池+消毒池，当前污水处理量约为500~2500m³/天，采用次氯酸钠进行消毒。 |
|  | 污水预处理系统 | 3套 | 门诊楼发热病房污水预处理系统 门诊楼口腔及胃肠科污水预处理系统 国际医疗中心发热门诊污水预处理系统 |
|  | 华为社康污水处理系统 | 1套 | 每天污水处理量约为20m³ |
| 医用气体系统 | 液氧站房 | 2套 | 包含8个5立方液氧罐、2个蒸发器等 |
|  | 医用气体空压机组 | 4台 | ATLAS空压机ZT37 |
|  | 医用气体干燥机组 | 3套 | ATLAS |
|  | 医用负压真空机组 | 4套 | ATLAS GHS730VSD真空机组 |
|  | 麻醉废气真空排放泵 | 7台 | 里奇乐 |
| 自动门系统 | 自动门 | 500樘 | 含各种品牌的医用气密门、双开平开门、平滑自动门 |
| 智能物流小车系统 | 德列孚轨道物流系统 | 1套 | 含125个站点、250辆小车、6000米轨道 |
| 辐射防护安全设施 | 辐射防护机房 | 82处 | 影像科、放疗科、手术室、体检中心、华为门诊、核素实验室 |
|  | 衰变池 | 3处 | PET-CT衰变池 spect-ct衰变池 新衰变池 |
|  | 废气排放系统 | 3套 | 核医学科门诊废气、甲癌病房废气、衰变池废气 |

建筑机电系统服务内容清单：

| 项目名称 | 日常运行 | 定期保养 |
| --- | --- | --- |
| 一、给排水系统 |  |  |
| 1.给水箱、补水箱 | 每周检查，外观、水压力检测、即时维修。 | 外观保养、防腐 ，阀门维护；(二次水箱由中标人定期委托专业公司每半年清洁消毒、并检测合格） |
| 2.给水泵 | 每天检查运行情况并记录在案，即时维修。 | 外观、润滑、电气绝缘、气密检测。 |
| 3.污、废水井、池 | 每月检查，即时维修 | 外观、井盖防腐、水泵维修、管道疏通 |
| 4.污、废水管道 | 即时维修 | 外观、水压力检测 |
| 5.污、废水阀门 | 即时维修 | 外观、润滑、水压力检测 |
| 6.雨水井、池 | 每季度检查、即时维修 | 外观、井盖防腐、水泵维修、管道疏通 |
| 7.化粪池、隔油池、降温池 | 每月检查、即时维修 | 外观、井盖防腐、管道疏通，（化粪池、隔油池、降温池由中标人每季度委托专业公司清淤，保证畅通） |
| 8.地下室泄洪池、应急潜水泵 | 每月检查，试运行，即时维修 | 外观、润滑、电气绝缘、气密检测，定期清淤 |
| 9.楼宇供水管道滤芯 | 根据规范按时更换，即时维修 | 外观、水压力检测 |
| 10.管道阀门 | 年度开关检查，损坏更换，并记录在案。即时维修 | 润滑、外观、水压力检测 |
| 二、中央空调系统 |  |  |
| 1.冷水机组及附属系统 | 全天24小时值班，每两小时检查运行情况并记录，每半月打扫机房卫生 | 即时维修、清洁过滤网、检查冷冻水泵，冷却水泵、阀门、电机、控制柜和补水系统，定期（每季度）加油和润滑油。 关键设备故障报采购人委托的专业维保公司维修。 |
| 2.分体空调、VRV\冷库 | 每月一次检查运行情况并记录在案。 | 每年至少一次清洁过滤网、蒸发器。每周清洗空调出风口，回风口，减少细菌真菌滋长（根据院感要求）。 关键设备故障报采购人委托的专业维保公司维修。 |
| 3.新风机组、吊顶新风机、风柜 | 每季度检查、及时维修。每天检查新风机组运行状态、记录温湿度，即时维修。 | 每季度清洁过滤网、 给风机传动部位注油、更换皮带、清洗水过滤器；每季度至少一次清洗清洁内部和翅片、清洗风口百叶。 新风机组关键设备故障报采购人委托的专业维保公司维修。 |
| 4.盘管风机、风管 | 每季度检查、即时维修。 | 每季度至少一次清洁过滤网、接水盘，每年至少清洗一次翅片、水过滤器、清洗风口百叶。（中标人定期委托专业公司专业清洗消毒，提供合格抽样检测报告） |
| 5.玻璃钢冷却塔 | 每班检查运行情况并记录在案；即时维修 | 检查冷却塔进出水是否正常，水位及有无溢流；检查冷却塔风机、补水泵运行情况；检查冷却水塔和水箱补水浮球阀，系统阀门有无渗漏、更换皮带。 关键设备故障报采购人委托的专业维保公司维修。 |
| 6.板式换热器 | 每班检查运行情况并记录在案、即时维修 | 外观 、润滑、电气绝缘、气密检测，检查板式换热器、水泵、阀门、控制柜。 |
| 7.水泵、管道、阀门 | 每班检查运行情况并记录在案、即时维修 | 外观 、润滑、电气绝缘、气密检测，检查保温情况，每年至少一次水过滤器清洗。 |
| 三、锅炉系统 |  |  |
| 1.锅炉及附属系统 | 全天24小时值班，定期（每小时）检查运行情况并记录在案，每半月打扫机房卫生。根据院方要求以及节能管理制度，调整锅炉运行策略，监测记录锅炉能耗数据。 | 按时年检，压力设备及安全部件年检，每月进行安全阀动作安全测试。 关键设备故障报采购人委托的专业维保公司维修。 |
| 2.水质处理 | 每两个小时进行水质检测合格 | 每季度至少清洗一次水箱过滤网，根据水箱情况清洗软水水箱，保证软水处理运行 |
| 3.蒸汽管道 | 每周一次巡查管线，即时维修 | 根据规范要求送检压力器件进行气密性检查 |
| 四、供配电系统 |  |  |
| 1.变压器 | 全天按区域 24小时值班，每两个小时检查运行情况、环境温湿度并记录在案，每半月打扫机房卫生。 | 1.全面清扫、擦拭 ； 2.全面紧固螺栓连接部分 ； 关键设备故障报采购人委托的专业维保公司维修。 |
| 2.高压开关柜 | 全天按区域24小时值班，每两个小时检查运行情况、环境温湿度并记录在案，每半月打扫机房卫生。 | 表面清洁。 关键设备故障报采购人委托的专业维保公司维修。 |
| 3.发电机 | 全天按区域 24小时值班，每班检查设备情况、环境温湿度并记录在案，每半月打扫机房卫生，每半月一次试运行，行并记录在案。发电机油箱内必须贮备2/3的油量。 | 冷却水、柴油量、 机油量 、 电瓶 、润滑油、柴油滤清器、机油滤清器、 空气滤清器、外观检查、清洁。 关键设备故障报采购人委托的专业维保公司维修。 |
| 4.低压配电柜 | 全天按区域 24小时值班，每两个小时检查运行情况、环境温湿度并记录在案，每半月打扫机房卫生。 | 触头、母线、开关表面清洁 关键设备故障报采购人委托的专业维保公司维修。 |
| 5.室外强、弱电 | 每月检查，故障即时维修。 | 外观、电气绝缘检测 |
| 6.电缆维护 | 每月检查运行情况并记录在案。 | 表面清洁、绝缘检测 |
| 7.强电井、弱电井 | 1）强电井每月至少一次巡查，及时维修，并进行记录，每季度打扫现场卫生，故障即时维修。 2）根据需要，协助弱电井的相关安全用电、防护检查、绝缘检测 | 安全用电检查、绝缘检测，防护检查等 |
| 8.电气系统 | 即时维修，并记录在案 | 定期通过BA系统调整启停时间，并根据天气变化及时调整启停时间 |
| 9.检测 | 每月巡查防雷、接地系统 | 采购人委托专业检测单位每年一次对防雷系统、供配电与大型医用设备接地系统检测，液氧站、气瓶库等区域每半年一次检测。 |
| 五、电梯 |  |  |
| 1.电梯、扶梯、电梯对讲 | 按25台电梯配置1名特种设备安全管理员，每天检查电梯、扶梯运行情况并记录在案，做好各项安全管理工作，并具备上级主管部门要求取得的相应证件，协助医院监督电梯维保单位维保服务质量。 | 本分项设备由采购人委托有资质的专业公司按特种设备规范要求保养，中标人负责协助医院电梯安全管理工作，监督电梯维保单位日常维保服务质量。 |
| 六、洁净系统 |  |  |
| 1.新风机组 | 全天按区域24小时值班，每天检查运行情况并记录在案，每半月打扫机房卫生。及时维修该区域内的水、电、医气、空调等全面机电服务内容 | 1.按照《GB50333 洁净手术部管理规范》进行清洗、更换各级过滤器，并由科室确认， 2.清洁过滤网，给风机等传动部位注油，电磁阀、温湿控开关正常。 3.开关柜、控制柜每月清洁、检测 4.每季度至少一次水过滤器清洗、管道疏通。 关键设备故障报采购人委托的专业维保公司维修。 |
| 2.净化机组及附属系统 | 全天按区域24小时值班，每天检查运行情况并记录在案，每半月打扫机房卫生。即时维修该区域内的水、电、医气、空调等全面机电服务内容 | 1.按照《GB50333 洁净手术部管理规范》进行清洗、更换各级过滤器，并由科室确认， 2.清洁过滤网，给风机等传动部位注油，电磁阀、温湿控开关正常。 3.开关柜、控制柜定期清洁、检测 4.水过滤器清洗、管道疏通 关键设备故障报采购人委托的专业维保公司维修。 |
| 3.排风机 | 全天按区域24小时值班，每天检查运行情况。即时维修该区域内的水、电、医气、空调等全面机电服务内容 | 系统测试，调整，保证系统处于完好状态，皮带和过滤器更换 |
| 4.洁净控制系统 | 全天按区域24小时值班，每天检查运行情况。即时维修该区域内的水、电、医气、空调等全面机电服务内容 | 按照《GB50333 洁净手术部管理规范》规范进行系统测试，调整，保证系统处于完好状态。 关键设备故障报采购人委托的专业维保公司维修。 |
| 5.洁净区域温湿度 | 全天按区域24小时值班，每两小时检查温湿度情况并记录在案。即时维修该区域内的水、电、医气、空调等全面机电服务内容 | 按照《GB50333 洁净手术部管理规范》规范进行系统测试，调整，保证系统处于完好状态 |
| 6.UPS设备 | 每月检查，简单故障即时维修，专业故障及时上报。协助院方监督维保单位维保服务质量。 | 每月检查、测试，并记录在案。 关键设备故障报采购人委托的专业维保公司维修。 |
| 7.洁净区域洁净度、压差、换次次数等洁净检测项目 | 按照《GB50333 洁净手术部管理规范》规定及科室需求检查、检测 | 按照《GB50333 洁净手术部管理规范》规范进行，采购人委托有资质的第三方检测单位开展监督检测。 |
| 8.洁净区域管理 | 全天按区域24小时值班，每两小时检查区域的温湿度、压差情况并记录在案。每班巡查该区域内的水、电、医气、空调等全面机电服务内容以及天花、墙体、地胶的装饰，发现问题即时维修 | 按照《GB50333 洁净手术部管理规范》规范进行，对区域内的水、电、医气、空调等全面机电服务内容以及天花、墙体、地胶的装饰巡查维修 |
| 9.洁净机房 | 全天按区域24小时值班，每天检查运行情况并记录在案，每周打扫机房卫生。即时维修该区域内的水、电、医气、空调等全面机电服务内容 | 系统测试，调整，保证系统处于完好状态，机房卫生清洁 |
| 七、医用气体系统 |  |  |
| 1.液氧站 | 全天24小时值班，检查、记录设备是否正常，发现故障及时通知第三方维修处理。 | 每天检查、测试，及时送检压力容器，并记录在案 |
| 2.医用气体机房 | 全天24小时值班，检查、记录设备是否正常，每周打扫机房卫生，发现故障即时维修通知第三方处理 | 每天检查，及时送检压力容器，并记录在案。半年、一年进行盘点。 关键设备故障报采购人委托的专业维保公司维修。 |
| 3.医用气体库房 | 全天24小时值班，对全院各类医用气体进行管理，包括接收、检查台账记录和运送、气瓶回收。每周打扫机房卫生。 | 每天检查、测试，并记录在案 |
| 4.汇流排 | 巡检、发现故障即时通知第三方维修处理 | 每天检查、测试，并记录在案 |
| 5.气体终端及吸氧装置 | 巡检、即时维修 | 定期检查、测试，吹扫清洁，并记录在案。 采购人委托的专业维保公司开展相关工作。 |
| 八、楼宇自动化、合同能源管理系统 |  |  |
| 1.BAS控制系统、电力监测系统、能源管理系统、气体终端报警系统 | 全面24小时值班，根据各种报警信息上报总值班室安排机电部技术人员进行即时排查、维修。 | 每月检查、测试，关键设备故障报采购人委托的专业维保公司维修 |
| 2.其他子系统 | 即时维修 | 系统测试，调整，保证系统处于完好状态 |
| 九、防辐射工程 |  |  |
| 1.设备 | 每周巡查、即时维修或协助维修，包括防辐射铅门 | 每月检查、测试，并记录在案，关键设备故障报采购人委托的专业维保公司维修 |
| 十、室外管网系统 |  |  |
| 1.设备 | 即时维修 | 每季度检查、测试，并记录在案 |
| 十一、室内外建筑 |  |  |
| 1.房屋结构 | 1. 每季度检查金属构件有无变形、裂缝、锈蚀 2. 每年检查梁、板、柱、墙结构有无变形、裂缝、腐蚀等 | 检查整体结构性能是否完好，并记录登记。 对油漆脱落、起壳、锈蚀部分刷漆处理。 针对严重损坏的结构部件，由采购人委托专业公司实施处理。 |
| 2.门窗（含自动门、推拉门） | 每月检查： 1. 检查有无松动、下垂、翘曲变形、霉变和腐朽。 2. 合页、铰链等门窗五金易磨损部位加润滑油。 | 外观、润滑检测， 使用功能缺陷维修或更换（包工包料），自动门关键设备故障报采购人委托的专业维保公司维修 |
| 3.沟渠地井 | 每月检查： 1. 检查沟、渠有无堵塞现象，如有异常及时疏通。 2. 检查雨水篦有无异常。 每季检查： 1. 检查井底及池底是否有污物沉积，如有沉积及时清污。 2. 检查井壁有无裂缝及塌陷，如有异常及时修复。 3. 检查沟、渠是否完好，如有异常及时修复。 4. 井盖及雨水蓖刷漆。 5. 检查井盖完好程度，发现损坏及时修复或更换。 | 外观、积淤检查，使用功能缺陷维修或更换（免费维修、更换） |
| 4.楼梯 | 每半年检查： 1. 检查扶手、踏步有无损坏，发现异常随时修复。 2. 补换损坏的地砖。 3. 修复空鼓的地砖。 | 外观、平整度检查，院区内地砖（免费维修、更换） |
| 5.内外墙及天花 | 每月检查： 1. 修补内墙面裂缝、起鼓、脱落、变色、发霉部分。 2. 处理内墙面局部渗漏。 每年检查： 1. 雨季时期进行密封维护检查，杜绝雨水入侵。 2. 对于外墙面大面积渗漏久修无效的，局部翻新以防止渗漏面积扩大。 | 粉刷及除霉，天花安全性排查及维修（包工包料） |
| 6.地下室 | 每周检查： 1. 检查地下室天花、墙面和地面是否有无起壳、脱落和渗漏水现象，发现问题及时修复。 2. 检查车道灯有无损坏。 3. 发现异常即时处理或修复。 | 检查整体结构性能是否完好，并记录登记。 对油漆脱落、起壳、锈蚀部分刷漆处理。 针对严重损坏的结构部件，由采购人委托专业公司实施处理。 |
| 7.地面 | 每月检查： 1. 检查路面/楼地面是否平整完好，有无空鼓和破裂。 2. 检查地面饰面材料有无松脱、空鼓、破损，发现问题及时处理。 3. 检查路基有无塌陷。 | 外观、平整度检查，院区内地砖（免费维修、更换） |
| 8.卫生间设施 | 每日检查： 1. 检查水龙头、马桶、洗手盆是否漏水、堵塞，确保正常使用。 2. 检查灯具是否正常工作，灯泡是否需要更换。 3. 检查通风设备，确保通风良好，无异味。 4. 其他设施：检查隔断、挂钩、置物架，防跌倒设施等是否牢固。 | 外观、紧固检测，疏通、安全性检测，保证使用功能完好（免费维修、更换） |
| 9.拆装 | 即时拆装小型物件（如画、挂勾等） | 按需满足工作要求 |
| 十二、其他小电器设备 |  |  |
| 1.设备 | 每季检查： 1. 设备外观检查： (1) 检查设备外壳是否有破损、变形或裂缝，确保外观整洁、无损坏； (2) 检查设备表面是否有灰尘、油污或其他污渍，保持设备外观清洁。 (3) 检查设备上的标签、铭牌、操作说明等标识是否清晰、完整，无脱落或模糊现象。 2. 电气安全检查： (1) 检查电线是否有老化、破损、裸露等情况，确保电线绝缘良好，无安全隐患。 (2) 检查插头是否松动、接触不良，插座是否牢固、无损坏，确保插头与插座匹配且接触良好。 (3) 检查设备的接地线是否牢固，接地电阻是否符合要求，确保设备接地良好，防止漏电。 (4) 检查漏电保护装置是否正常工作，季度进行漏电保护测试，确保在发生漏电时能够及时切断电源。 3. 设备运行状况检查： (1) 检查设备的各项功能是否正常，如电水壶是否能正常加热水，微波炉是否能正常加热食物，加湿器是否能正常加湿等。 (2) 检查设备的性能指标是否符合要求，如功率、电压、电流等是否在正常范围内。 (3) 检查设备运行时是否有异常声音或振动，确保设备运行平稳。 4. 设备维护保养检查 (1) 检查设备的易损部件是否需要更换，如电水壶的加热管、微波炉的磁控管等。 (2) 检查设备的维护保养记录，确保每次维护保养都有详细记录，便于追溯。 | 日常巡查小家电安全使用情况，故障维修，并进行记录。 |

● 鉴于采购人建筑机电系统的专业性和复杂性，如有未列入本招标文件的系统或服务需求，仍属中标人的服务范围，采购人有权补充服务内容，但不影响本项目的中标价格，中标人需按国家、地方或行业的标准、规范，并结合采购人的实际情况提供服务。投标人应设立维修服务中心，安排专人接受采购人的统筹和安排，收集采购人管辖范围内的机电工程系统的服务需求，完成指派、进度跟踪、完成反馈、回访等工作。

● 所有的服务结果均需有表单、表格、报告等书面形式体现，并定期汇总统计，向采购人上报。采购人提供相关信息管理平台时，投标人应按照采购人要求使用信息平台开展相关。

● 投标人应确保采购人建筑、机电系统的正常运行，及时提供设备、设施的维修服务、抢修抢险，确保通过政府或行业要求的必检必查项目。

（二）需求内容明细

1. 日常运行维护管理服务范围明细

| 序号 | 项目名称 | 服务范围明细 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备设施 |  |
| 1 | 给排水系统 | 生活给水、热水、污废水、雨水的管道、阀门、水泵及控制系统，包括室外管线、泄洪系统、雨水回收系统等 |
| 2 | 中央空调机房系统 | 中央空调冷水机组、溴化锂机组及所有附属设备、辅助设备、以及水蓄冷系统（专业维保由采购人外包） |
| 3 | 末端空调系统 | 各楼宇空调水系统、风系统、盘管风机、风柜、新风机、精密空调、分体空调、以及各种供冷、转换系统和设备。（精密空调、分体空调专业维保由采购人外包） |
| 4 | 锅炉及蒸汽系统 | 锅炉房设备、水质处理系统、蒸汽管道、热交换系统（锅炉系统、蒸汽板换系统、压力管道、压力容器专业维保由采购人外包） |
| 5 | 高低压配电系统 | 高压配电房、低压配电房、发电机组、UPS系统、防雷接地系统、院外高压专线（以变电站输出端为界）（专业维保由采购人外包） |
| 6 | 电气系统 | 包括全院照明系统、动力系统、插座用电、医疗设备用电等（即建筑红线内所有的机电设备、设施） |
| 7 | 电梯系统 | 107台直梯，24台扶梯，包括轿厢内空调、视频监控、照明、地面的维护、维修、报检、管理等（专业维保由采购人外包） |
| 8 | 洁净系统 | 各洁净区域新风系统、送风系统、排风系统及设备（专业维保由采购人外包） |
| 9 | 医疗气体系统 | 医疗气体系统及设备（专业维保由采购人外包） |
| 10 | 楼宇自动化控制系统 | BAS控制系统、电力监测系统、能源管理系统、气体终端报警系统、护理对讲（专业维保由采购人外包） |
| 11 | 防辐射工程 | 防辐射、磁屏蔽机房内非医疗设备的维修、维护，包括墙体、天花、地面、门窗等（专业维保由采购人外包） |
| 12 | 室外管网系统 | 包括电缆管道、雨污管道、供水管道、热力管道、燃气管道等 |
| 13 | 建筑系统 | 除主体结构外的所有建筑，包括室内外的墙体、墙面、天花、天面、地面、玻璃幕墙、门窗，建筑红线内的围墙、地面、道路、景观的日常简易维修、保养 |
| 14 | 自动门 | 全院自动门日常维修、保养（专业维保由采购人外包） |
| 15 | 防辐射铅门(电动、手动) | 全院防辐射铅门(电动、手动)日常维修、保养或协助维修（专业维保由采购人外包） |
| 16 | 推拉门 | 全院推拉门日常维修、保养 |
| 17 | 小家电设备 | 电冰箱、碎纸机、除湿机、电视机、洗衣机、电风扇、热水器、电磁炉、风幕机等日常维修、保养，不含空调、电脑、打印机。 |
| 二 | 房屋建筑管理服务 |  |
| 11 | 房屋零星修缮5项（包工包料） | 确保房屋、门窗的完好和正常使用；保持墙面和天花的整洁和安全，及时除霉和粉刷；及时处理安全隐患（如物体掉落伤人，或导致人员摔倒），完成各项零星维修任务，维修合格率100%。 |
| 22 | 其他房屋零星修缮（包工不包料） | 配合采购人进行因点位需求变化引起的局部零星改造工程，包含但不限于管线安装和敷设，墙/地面瓷砖的维修和更换，卫生间设施的维修和更换等工作，该部分材料由采购人负责提供 |
| 43 | 建筑机电类固废处理 | 非医疗建筑机电类固体废物回收、分类、清理 |
| 54 | 院内道路广场修缮维护 | 院内道路广场修缮维护 |
| 65 | 幕墙玻璃保养及维护 | 幕墙玻璃、封板、密封条保养及维护（幕墙玻璃更换由采购人外包）。 |
| 76 | ★二次水箱及新风机组水箱清理 | 由中标人或中标人委托的第三方有专业服务能力的公司（须报采购人审查通过）对二次水箱、新风机组水箱清理、检测，每半年一次并取得水务部门检测合格报告。 |
| 87 | ★化粪池清理、隔油池、降温池清理、排污井清理 | 由中标人或中标人委托的第三方有专业服务能力的公司（须报采购人审查通过）对化粪池、隔油池、降温池、排污井清理，每季度至少进行一次油污抽排，每半年至少一次彻底清理至池底无淤积。 |
| 18 | ★中央空调水质处理 | 由中标人或中标人委托的第三方有专业服务能力的公司（须报采购人审查通过）对中央空调水系统每月加药杀菌处理，药剂费用由中标人承担，每月定期检测并取得专业机构出具的合格检测报告。 |
| 19 | ★中央空调风管、风柜专业清洗消毒 | 由中标人或中标人委托的第三方有专业服务能力的公司（须报采购人审查通过）对中央空调风管、风柜专业清洗消毒清理、检测，每年一次并取得专业机构出具的合格检测报告。 |
| 110 | 天面、地面、天花保养及维护 | 天面、地面、天花保养及维护 |
| 111 | 雨、污排水沟、 排水口、排水管 | 雨、污排水沟、排水口、排水管清淤清堵 |
| 112 | 围墙维护 | 围墙保养和维护 |
| 113 | 停车场地面、灯光维护 | 停车场地面、灯光日常保养和维护 |
| 114 | 室外灯光维护 | 室外灯光日常保养和维护 |

其他要求：

★ 如以下四项出现分包情况的，每个项目分包承担主体不多于1家，且分包承担主体不得再次分包，分包承担主体应具备专业的服务能力和良好服务意识。中标人与符合要求的分包单位需在物业管理服务（建筑机电模块）合同签订生效后的一个月内签署分包服务合同，签订的分包服务合同需上报给采购人管理部门进行审核与备案。

允许分包项目包含：

1、二次水箱及新风机组水箱清理。

2、化粪池清理、隔油池、降温池清理、排污井清理。

3、中央空调水质处理。

4、中央空调风管、风柜专业清洗消毒。

★特别说明：上表中带“★”的“二次水箱及新风机组水箱清理”、“化粪池清理、隔油池、降温池清理、排污井清理”“中央空调水质处理”“中央空调风管、风柜专业清洗消毒”四个项目，由采购人按投标人报价（该费用已包含在投标总价中），将费用支付给投标人，再由投标人分包给具备相应专业服务能力的专业承包商（如有），投标人对服务成果的质量负责。验收时中标人需提供采购人认可的第三方检验机构出具的合格检测报告（检测报告费用已包含在本次投标费用中，除另有约定外，采购人不再额外支付该费用）。

2. 日常运行管理与专业维保的要求：

2.1鉴于采购人的建筑机电系统种类繁多、专业性强且智能化程度较高，本次招标对投标人的专业机电资质和专业水平能力要求较高，投标人对全院的建筑机电设备或系统的应急处理、维修、维护及管理服务承担无限责任，确保系统安全可靠运行，同时也不得以任何理由或借口要求采购人增加费用或人工工时进行补偿。

2.2由采购人作为主体委托的专业分包或核心维保的其他系统或设备设施的所有应急处理、维修、维护及管理服务均由投标人承担无限技术责任，投标人有监管维保单位的责任和义务。投标人必须确保所有系统和设备得到及时维修，不得以任何理由提出增加费用或人工工时以取得补偿，更不能以没有核心维保合同作为不提供服务的理由，如出现此情况一次，将列入KPI考核。

2.3由投标人作为主体签订的外包合同，须报采购人审核批准，采购人有权根据合同执行情况来对投标人的服务进行考核，如出现严重后果或服务质量缺陷的，采购人将向投标人追讨所有损失并可要求投标人更换外包单位，采购人保留本条款的所有解释权。

2.4投标人需按照相关政策法规标准、采购人规章制度要求，编制建筑机电系统物业管理制度、人员职责、操作规范及应急预案、演练方案。投标人应按照采购人的规章制度要求以及本单位制定的相关管理规范要求开展培训、检查、维修、演练、应急处置等工作。投标人应按照重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次，每年不少于一次组织开展建筑机电系统各类应急演练，并提交应急演练记录。

2.5投标人应充分发挥高素质、高水平、专业化、智能化管理优势和水平，熟悉掌握采购人建筑机电各系统的工作原理、运行维护操作管理要求，从高质量发展、全寿命周期管理的角度出发，根据采购人的运维需求及在日常运维过程中存在的问题，对建筑机电各系统，每季度提出具有建设性、专业完整可实施的维修或技改方案，方案经采购人主管部门确认通过。

3. 安全生产要求

3.1 投标人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》等文件规定，开展安全生产相关工作，确保在项目服务期内不发生安全生产事故，保障采购人全体工作人员及就医人员的安全。

3.2 投标人必须设置安全生产主管人员及安全生产管理员，安全生产主管人员需持安全员B证，安全生产管理人员须持安全员C证。

3.3 投标人应根据《GB/T 33000-2016企业安全生产标准化基本规范》，建立安全保障制度，；根据《GB/T 37228-2018公共安全应急管理突发事件响应要求》，制定安全管理应急预案，按照采购人的要求，配合院内其他服务单位完成应急事件中的工程服务内容。

3.4 投标人应在指定服务范围内进行工作，服从甲方的管理，不得违章指挥、违章作业和违反招标人的有关规定。了解遵守“施工现场安全生产管理规定”,掌握本岗位工作 必需的安全生产知识，提高本人自我安全保护意识和安全生产操作技能，增强  事故预防和应急处理能力，防止因不懂不会、错误操作或故意违章造成事故。

3.5 投标人须对项目服务的己方人员、设备、物资的安全负全部责任，加强监管。负责对进入院区外来施工人员办理备案、核验证件，对外来特种作业工作人员要认真核对资格证，并督促做好各项安全防护措施。

3.6 投标人应根据服务人员岗位配置做好安全教育及配备防护措施，为服务人员配置劳动防护用品等。

3.7 投标人必须接受甲方的监督、检查，对招标人提出的安全整改意见必须及时整改。投标人有权制止他人违章指挥违章作业、拒绝违章指令。发现安全隐患及时报告，遇险情有权紧急撤离危险区域。

3.8 投标人应当要求制定各部门的年度培训计划，健全各部门岗位培训机制，完善岗前培训制度及日常培训，确保各岗位人员上岗前接受专业培训，保证员工上岗资质及安全意识和能力，对于培训考核不合格人员，需进行一次补考，如补考不通过，投标人应对该员工进行降级或降薪处理，对于连续三次配合考核不合格需要进行补考的人员，招标人有权要求投标人更换相关人员；制定各岗位操作指引手册，避免员工缺乏指导，无法识别潜在的紧急情况，增强事故预防和应急处理能力，防止因不懂不会、错误操作或故意违章造成事故。此项工作不能影响临床服务。投标人培训考核记录应定期交采购人备案。

3.9 投标人应认真做好安全生产应急救援体系建设，投标人应建立应急值班小组，每个应急值班小组成员应不少于3人，应急人员应包括主管以上人员一名，两名物业人员。应急人员为专职人员或兼职人员。突发事件发生后当值应急值班小组人员应在一小时内赶到现场进行应急响应。

3.10投标人应健全完善重大事故的应急防范方案和程序，积极开展应急救援演练，提高处置突发事件(故)的能力。如发生安全事故，要按规定及时、准确报告，不隐瞒，不谎报，不迟报 ,做到安全生产信息畅通。要及时赶赴现场组织抢救，保证在最大限度内减少事故的损害程度，同时要积极协助上级部门做好事故调查和善后处理工作，确保社会稳定。

3.11 投标人应严格落实事故责任追究制度，对发生的事故要按照“四不放过”的原则 ,认真调查，形成处理意见。

3.12★投标人必须保证在采购人的所有企业行为不违反国家法律、法规，并确保所有设备、设施通过国家或行业强制规定的年检或年审，并取得相关合格证书，如有设备设施无法通过年检或年审的，或政府主管部门对采购人进行处罚的，采购人将在管理服务费用中等额扣除费用。

3.13 ★投标人必须保障在采购人单位内工作的人员按照相关国家法律、法规、本地条例以及各行业规范持证上岗，并且证件在有效期内。持证上岗人员包括但不限于电梯安全管理人员、锅炉运维人员、高低压电工、空调运维人员、电焊作业人员等。对于未达要求上岗引起的安全事故、纠纷等与采购人无关，全部责任由中标供应商承担。另外对于所在岗位应持证上岗而未持证上岗的人员，采购人有权不予承认，人员经费从服务费中扣除，并按照采购要求进行处罚。中标供应商须在相关证件到期前安排更新工作，保持证件在有效期内。中标供应商须在入场服务之日起30个自然日内将相关证件资质复印件送交采购人备案，原件备查。

3.14 投标人应为特殊工种及特殊岗位人员购置商业保险，如搬运工、高空作业、高温作业、机房、高风险岗位必须购买相应保险方可上岗。采购人有权核验中标供应商所购买的保险相关凭证。如发生工伤、疾病乃至死亡，一切责任及费用均由中标供应商负责。

3.15 投标人必须采用现代化管理模式，使包括安全生产管理在内的所有后勤服务项目科学化、规范化和法治化。对各工种进行评估，确定风险是否可控，并持续改善。

4. 日常维修材料

4.1维修材料由采购人负责采购并承担费用。包工包料的除外。

4.2投标人应提前做好常用维修材料的库存计划，定期提交申请报采购人管理部门，急用材料按采购人管理流程执行。

4.3为保证节约用材，提倡技术人员在修复设备过程中，少更换或少浪费材料，采购人会根据过往三年的材料预算支出，每年编制预算。

5. 高水平医院建设、高质量发展试点医院、绿色医院、节水型单位创建及节能管理要求

5.1根据高水平医院建设、高质量发展试点医院、绿色医院、节水型单位创建要求，及《广东省公共机构节能条例》、《深圳市公共机构节能管理办法》及医院《节能管理制度》，投标人必须严格落实有关节能管理相关措施，成立节能管理小组，制定节能相关管理办法并实施。

5.2投标人应制订详细、具体公共区域节能管理方案，如空调、电梯、锅炉和公共区域照明的节能措施等，报采购人批准后并严格执行。

5.3投标人每月对采购人各区域用电、用水等进行统计，建立主要能耗产品监测原始记录资料的采集、整理、分析，加强对重点能耗岗位和设备的跟踪监测，认真执行包括供水、供电等在内的能耗定向定期统计报表制度；配备合理的能源计量器具、仪表，加强能源计量管理；加强能源统计，建立健全原始记录和统计台帐，按要求定期报送医院能耗统计报告。并确保不因投标人的管理工作造成采购人万元收入平均能耗逐年上升。

5.4投标人每月对全院节能具体措施落实情况进行检查，形成检查报告上交采购人。

5.5采购人将定期对投标人节能落实情况进行考核，如发现不合格按罚款机制扣款。

5.6积极配合采购人和合同能源节能公司（与医院已签订合同）开展合同能源管理工作，落实合同能源管理相关具体工作。

6. 服务管理要求：

6.1公用的水、电、天然气，包括空调、清洁卫生、生活等各类用水；水泵、照明、电梯、各类机电设备等各类用电；锅炉使用的天然气；费用由采购人承担。

6.2投标人的报价已包括与现有物业公司退出、交接工作的各项费用。必须做好所有交接工作，采购人将不支付任何与交接有关的费用。

6.3交接期间，投标人对所有系统存在的问题必须无条件进行排查并修复，因此，交接期间的第一个月内产生的“日常材料费用”不列入年度考核金额，涉及系统故障所需的配件费用则按本标书相关条款实施。

6.4投标人应自行配置办公电脑、考勤设备和打印机等办公设备、耗材。

6.5投标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或再次发包。

6.6投标人须提供足够的作业机具，自行解决管理服务时所需的日常工具和劳保用品，包括但不限于工作服、工鞋、对讲机、维修工具以及办公设备等，并能根据采购人的行业形象要求及规范，保证文明工作。

6.7投标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个机电系统安全、高效、有序和有计划地运转。

6.8投标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，提供必需的资料。

6.9所有机电的服务标准与服务质量要符合相关国家法律、法规、本地条例以及各行业规范，高于《香港大学深圳医院行政及保障事务部（工程技术部）制度汇编》的标准要求。

6.10投标人应每月15号前提供上月度工作总结报告，总结报告内容包括工作基本情况介绍、重点工作开展情况、存在问题、改进计划、建议意见等。

7. 档案建立

7.1建筑机电管理档案建立与管理归属医院，工程科负责监督、协调、指导、考评中标服务方的工作。

7.2建立日常管理规章制度，健全各种设备、设施的运行维护计划、记录及机电管理内容的基础档案。

7.3档案管理分为收集、整理、归档、利用四个环节，包括施工及竣工验收阶段信息、建立委托关系阶段信息、日常管理信息等。

7.4要求投标人按月份提交月总结报告及其附件，按季度提交人事类、制度类、日常管理文件类、管理类文件，相应文件按采购人要求格式提供，并登记移交清单，进行汇总。

7.5建立医院机电管理服务档案并负责记载有关变更情况，并保管好采购人提供的物业和有关资料，如丢失、损坏造成采购人损失，应承担相应责任。

7.6投标人按采购人规定时间提交机电管理服务年度工作计划、月工作质量控制实施方案和工作总结。

7.7必须每三个月向采购人机电管理主管部门分别就管理收支情况公布一次账目。

（三）人员进驻、 管理及其他服务要求

1、用工要求

中标供应商应合法用工，依法履行用人单位的法定义务，确保派驻采购人的工作人员不因劳动纠纷给采购人造成不良影响；

2、考勤管理

2.1中标供应商需使用采购人规定的考勤机，所有员工入职时应将身份信息录入到系统，中标供应商应保证员工排班准确性，由采购人进行实时监督、查验，考勤记录将作为每月管理费用支付的重要依据。每月结算物业服务费时，采购人有权要求中标供应商提供本项目员工的工资支付银行流水记录，中标供应商应配合提供相应文件。若采购人发现中标供应商实际发放工资低于投标报价的75%，低于投标报价75%的部分由中标供应商补足；拒不执行的，采购人有权从当月物业服务费中扣除后补发给乙方派驻员工，并以低于投标报价75%的部分为基数收取10%的违约金。

2.2中标供应商因其管理或技术支持需要临时派驻的人员一概不得计入在岗人数和取得报酬。本项目报价已包含因工作质量不达标等中标供应商原因产生的中标供应商增派人员增加的费用，以及派驻人员加班提供服务产生的费用，采购人不再另行支付；入职不足一个月离职的员工按实际工作天数统计。

3、管理用房及员工住宿用房

3.1中标供应商所属全部员工的宿舍用房由中标供应商自行承担，采购人不为中标供应商提供员工住宿用房，也不提供场地供中标供应商搭建临时宿舍。中标供应商应就近解决所属员工的住宿用房，确保采购人发生突发应急事件时，相关人员能在15分钟内到达现场。

3.2采购人仅提供办公用房给中标供应商。

3.3中标供应商办公和管理所需设施设备的投入、维修、维护费用、所需用房的网络、值班手机、饮用水、办公家具及日常办公物资等费用均由中标供应商自行承担。

4、人员用餐

中标供应商自行解决所属员工用餐问题，其所需费用由中标供应商或中标供应商所属员工自行承担。

5、人员保险

五险一金：中标供应商应按照国家及深圳市相关规定为员工购买五险一金。

6、持证上岗管理

★6.1中标供应商所属员工上岗前必须取得法定的资格证书，并提交至采购人备案。另外对于所在岗位应持证上岗而未持证上岗的人员，采购人有权不予承认，人员经费从服务费中扣除，并追究违约责任。

6.2中标供应商须在入场服务之日起30个自然日内将相关证件资质复印件送交采购人备案，原件备查。

7、医院（公共机电设备）资产管理

中标供应商是采购人公共区域建筑机电设备资产管理的主要责任方。中标供应商应安排专职人员进行管理，定期进行巡查、配合采购人盘点。定期汇报资产盘点情况，提供报表，确保资产设备的完好完整性。如服务期间内出现资产管理失当问题，按照采购人管理规定进行处罚。

8、配合采购人认证评优工作

中标供应商必须无条件配合采购人进行各种评审、评优工作，包括但不限于行业、国家、省、市的各种评优、评级工作，如三甲医院评审等。中标供应商必须依照“三级甲等医院评审”等要求和标准建立项目管理体系和相关规章制度，并有效执行。采购人将对中标供应商的“三级甲等医院评审”等配合工作进行日常监督检查，如因中标供应商的管理问题导致“三级甲等医院评审”等出现不合格事项而无法通过，采购人有权终止合同，并提出合同违约赔偿。中标供应商应配置满足“三级甲等医院评审”等要求的各项指标和要求。

中标供应商应做好包含但不限于以下的台账记录资料的上报，要求于次月上旬上报到采购人对应的监管部门。

1) 现场工作台账资料；

2) 培训考核资料；

3) 专项工作管理资料；

4) 安全生产工作资料

5) 采购人要求的其他资料等。

9、人员管理要求

9.1为保证服务质量，中标供应商应严格按照国家法律法规要求合法用工。

9.2中标供应商配置的驻点管理人员应是能配合采购人管理、服从采购人安排、响应采购人服务需求的。凡是阻碍采购人管理、影响采购人声誉、不称职及不配合管理的人员，采购人有权提出更换要求，中标供应商需在接到采购人通知后3天内完成更换。新增或更换主管及以上管理人员需经采购人同意；

9.3如科室因病人量、工作量、区域范围变大等原因需增配支援人员岗位，采购人按招标文件要求的岗位和人员，在总人数范围内可适当进行调整安排，中标供应商需予以配合并在3个工作日内安排人员到岗；

9.4如因员工的休请假、撤换或辞退造成岗位人数的空缺，中标供应商应在3个工作日内予以补充；

9.5采购人有权提出更换不符合使用要求或损害采购人利益的员工，中标供应商应在3个工作日内予以更换。

9.6中标供应商须承诺如遇因突发事件增加人员，按照采购人要求增派服务人员，产生的人员费用由采购人承担；

9.7采购人对重要岗位的设置、人员录用与管理以及重要的管理决策有直接参与权与审批权。招聘或更换主管及以上管理人员等须经过中标供应商面试、采购人监管同意后方可入职，试用期3个月，试用期满经中标供应商和采购人考核合格后正式入职；考核不合格的采购人有权更换。

9.8中标供应商须提供本项目的管理架构，以及拟派驻本项目主要管理人员的工作简历与资格证书。

9.9中标供应商所属员工服务期间需按采购人要求补种/定期接种疫苗。如因中标供应商违反医院院感要求产生事故，责任均由中标供应商承担。

10、建章立制

10.1中标供应商须在进场三个月内建立相关的管理制度和各部门的现场监管手册（包含但不限于规章制度、操作流程等），按采购人要求准时提交现场管理资料，包括各模块的自查记录、会议记录、自主培训记录等。

10.2中标供应商应针对本项目建立各部门服务方案，以及组织架构、人员录用等内容的规章制度。

10.3中标供应商在日常管理中要建立交接班、请（休）假等登记等制度，采购人有权查阅记录。

10.4中标供应商必须制定合理的绩效考核机制，提高员工的工作积极性。

11、工伤管理

11.1设定专员负责跟进员工工伤管理工作，制定员工工伤管理流程，中标供应商所属员工因自身操作不当或不慎受伤造成的伤害，由中标供应商负责。

11.2中标供应商所属人员在工作期间受伤及患病产生的治疗、护理等一切费用由中标供应商承担。

11.3若发生劳动争议或出现伤、病及意外死亡情况时，由中标供应商全权负责。

11.4承担由于中标供应商所属员工职业防护不当或垃圾处理操作不当等非采购人原因所致职业暴露的诊疗费用及相应责任。

11.5采购人为中标供应商工伤（含视同工伤）人员提供诊疗服务后，中标供应商应及时结清诊疗费用；否则，采购人有权从应付服务费中予以扣回，并加收所欠费用5%的滞纳金。

12、员工入、离职管理

中标供应商所属员工入、离职应按照中标供应商离职管理规定办理手续，中标供应商应提前不少于30日告知所服务的临床科室或部门人员更替安排，并提前至少7天安排替岗人员熟悉科室工作，做到无空岗交接。

13、自查管理

中标供应商应按照采购人要求，结合监管细则，分区确定责任人，定期巡查，每天不少于2次巡查，并形成记录，次月上旬向采购人上报巡查记录。

14、日常工作响应及应急响应要求

14.1日常工作响应——对于采购人下达的工作任务能快速有效的响应并落实解决；对现场存在的问题能快速有效的跟进并解决；

14.2应急响应——中标供应商应建立健全应急响应机制，当采购人所属区域内出现暴力、自然灾害或其它紧急突发情况时，中标供应商应按应急响应一、二、三级予以响应：一级突发情况必须3分钟到达现场；二级突发情况必须10分钟到达现场；三级突发情况必须20分钟到达现场。

15、值班管理

15.1中标供应商应每天安排至少1名管理人员在非工作时间的总值班，保证对采购人现场突发事件进行快速处理，以及夜间对采购人所属区域进行全面巡查，确保安全运营。总值班人员熟悉各项事件的处理流程，有效应对。由采购人根据实际情况提供管理必要的值班用房。

15.2中标供应商须制定管理人员夜间月度查岗计划表并上报采购人，严格落实查岗制度。

15.3夜间查岗管理人员须将查岗所记录的问题上报给采购人对应的监管人员，上报方式采用微信或书面方式，须有现场问题图片及影像进行佐证。

15.4值班手机：中标供应商应对各重点岗位及总值班配置相应的值班手机和电话卡，费用由中标供应商承担。要求值班手机24小时保持畅通，在紧急情况下可快速联系。要求责任到人，明确责任。

16、门禁管理要求

中标供应商所属员工开通门禁卡权限均需经过采购人审批，中标供应商对开通门禁权限的员工负管理责任，包括开通、丢失、补办、离职的安全管理均应有严格的管控措施。如丢失或损坏门禁卡，应按采购人规定对门禁卡相应的工本费的赔偿。

17、服装要求

中标供应商应给予所属员工配置统一的服装，穿戴整齐干净，中标供应商应按院感要求对所属员工工服的洗涤进行规范管理，所产生的洗涤费用由中标供应商承担。中标供应商应配置足够的服装保障员工每日更换，服装款式、颜色、标识等内容需经过采购人同意后方可配置。

18、服务期前后的移交工作要求

18.1本次招标产生新的中标供应商，中标供应商须自中标通知书发出之日起，与采购人原物业公司联系协商，并在30天内完成与原物业公司的交接工作，交接期间管理费及相关费用，由中标供应商承担，交接期间造成的一切后果由中标供应商负责。

18.2中标供应商的报价已包括与现有物业公司退出、交接工作的各项费用。必须做好所有交接工作，采购人将不支付任何与交接有关的费用。

19、医院二期项目接收

中标单位应全力配合采购人对医院二期项目进行接收，接收内容包括资料查验、现场查验、功能测试、跟进整改、资料归档等工作；中标人提供前述服务的费用已含于一期服务费中标价之中，采购人无需额外支付。

中标人配合采购人二期投入使用的进度提供服务，相应的服务费按中标人实际提供的岗位人数*月岗位工资的合计数确定。

20.智慧机电全生命周期管理

为保障各类机电设备运行的稳定持续，中标单位应提供建筑机电系统运维管理信息化系统，该信息化系统可以实现与采购人院内已具备的或后期建成的信息化平台进行对接，实现互联互通，接入方式应符合相关标准规范且通过院方审核。建筑机电系统运维管理信息化系统应实现以下软件功能要求：

20.1基于物联网技术的运维管理平台

以院内建筑机电系统监控模块为基础进行机电物联网的集成，项目服务期内，每年对变配电、中央空调、新风系统、多联机空调、给水排水系统、电梯等机电设备安装不低于100个设备监测点位，不断完善建筑机电系统设备设施运行监测与运维管理平台。

20.2建筑机电智慧管理运营平台

需实现建筑机电统一管理的信息化基础平台，向医院建筑机电各种类型的专业子系统提供快速接入、运行和运维所需要的基础能力。主要包含以下内容：

（1）综合监控系统

对医院不同的机电用能设备包括变配电、中央空调、新风系统、多联机空调、分体空调、给水系统、排水系统、不间断电源、电梯等机电设备及机房环境等信息提供线上综合监控服务，包括用能设备用能情况的实时监测并自动告警、排除隐患、规避安全风险。

综合监控系统功能要求：

支持对变配电安全运行的监测，包括机房摄像监控、温湿度，重点回路的电流、电压、功率、电度等；

支持远程集中监测中央空调，通过组态方式监测冷机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔等设备的运行参数，监测水泵变频器频率反馈，监测各供回水总管温度等；

支持远程集中监测热水系统，通过组态方式监测热水机组、热水循环泵运行是否异常、水箱液位高低等参数；

支持在系统运行过程中，当某个设备对象发生告警信息时，实时监控图表上对应图元将进行告警提示。

支持对医院综合监测系统的安全隐患进行闭环管理，支持对医院安全隐患进行全面排查。

（2）设备管理系统

对用能设备故障响应和维修的效率和质量。对建筑机电及部分医疗的重要用能设备进行全生命周期管理服务，包括提供全面的设备及管线台账，统一科学的数据管理；提供信息化工具（含移动端），将报修巡检等流程数据化，全程监管，用能异常能第一时间维修维护，缩短故障响应时间，做好维修工单管理的跟踪评价，保障设备用能故障的解决效率，将被动维修变成预防式维护。

设备管理系统功能要求：

需要提供一套设备编码标准体系，建立医院暖通/空调、供配电、给排水等设备的标准编码，形成设备管理台账，实现对设备的二维码管理；

需要提供故障报修，自动派单，工单处理，工单验收，工单评价、工单查询分析等功能；

工单与设备监控联动，支持根据设备告警等级的配置，自动生成工单，并分派人员处理；

应提供数据统计分析和自动报表功能，实现对人员绩效工时、工单任务统计、工单费用统计、工单满意度、多方面的统计分析和自动报表。

20.3调度管理

提供灵活、丰富的告警管理功能，用以对机电设备运行参数越限以及系统运行状态、仪器仪表故障的预警告警管理。

投用的信息化管理软件系统平台发出的预警告警，支持同步发布现场维护检修工单，调度检修人员进行处理，并自动保存生成电子工单台账。

日常故障缺陷报修建设维修调度信息化系统平台开展日常维修工作，对所有的报修电话或报警电话及时做出反应或工单安排。

功能包含：订单管理、任务管理、人员管理、签到打卡、备件管理、统计报表、产品管理、自动推单、审批模块、排班管理、行程轨迹、电子工单、抢单、预约时间、自定义统计报表、自定义报修模板等。

20.4设备资产、耗材管理

提供医院设备维修关联的物资领用信息，在系统上实施查看和领用，同时支持物料基础信息管理、出入库管理、库存管理、成本统计功能。通过对设备的维修物料的信息化管理，对物料的使用情况进行监控管理，使得物料采购有量有节，杜绝浪费，节约成本。

20.4信息安全

满足信息系统安全二级等级保护测评管理和安全技术检测要求；

信息系统符合国家、广东省、深圳市法律法规和医院有关数据安全保护的要求，数据存储在医院本地，并提供保密协议、网络和数据安全承诺书、第三方有安全资质服务商人工渗透测试报告和漏洞扫描报告。

人员需求清单

| 序号 | 部门 | 人数 | 岗位 | 岗位人员情况要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理及文职人员 | 8 | 机电经理（项目负责人） （1名） | 硕士或以上学位，高级工程师或技师以上职称，10年以上管理工作经验 |  |
|  |  |  | 机电副经理（技术负责人） （1名） | 本科或以上学历，工程师或技师以上职称，持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：高压电工作业）10年以上管理工作经验 |  |
|  |  |  | 运行主管 （1名） | 大专或以上学历，助理工程师以上职称，持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：高压电工作业）8年以上工作经验 |  |
|  |  |  | 维修主管 （1名） | 大专或以上学历，助理工程师以上职称，持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：高压电工作业）8年以上工作经验 |  |
|  |  |  | 洁净主管 （1名） | 暖通专业大专或以上学历，助理工程师以上职称，8 年以上工作经验；持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：制冷与空调作业；准操项目：不限）；作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：高压或低压电工作业） |  |
|  |  |  | 安全主管 （1名） | 大专及以上学历，需持安全员B证，具有8年以上施工安全、水电气安全或消防安全相关工作经验。 |  |
|  |  |  | 中级综合管理员（2名） | 中专及以上文化，熟练使用办公软件，具有3年以上机电维修客服相关工作经验 |  |
| 2 | 普通区域维修班 (水电、空调、土建等维修) | 43 | 维修班长（2名） | 大专或以上文化，持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：高压电工作业），10 年以上维修工作经验 |  |
|  |  |  | 高级安全生产专员（1名） | 中专及以上文化，需持安全员C证，具有3年以上施工安全、水电气安全、消防安全相关工作经验。 |  |
|  |  |  | 高级维修工（9名） | 持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：低压电工作业），懂电气维修，8 年以上工作经验 |  |
|  |  |  | 中级维修工（9名） | 持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：低压电工作业），懂电气维修，8 年以上工作经验 |  |
|  |  |  | 高级焊工（1名） | 大专或以上文化，持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业；准操项目：不限），10 年以上维修工作经验 |  |
|  |  |  | 中级焊工（1名） | 持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业；准操项目：不限），5 年以上维修工作经验 |  |
|  |  |  | 高级空调维修工（5个） | （持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：低压电工作业）；且具有高空作业证、持中华人民共和国特种作业操作证 （作业类别：制冷与空调作业；准操项目：不限），8 年以上中央空调维修工作经验） |  |
|  |  |  | 中级空调维修工（5个） | （持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：低压电工作业）、持中华人民共和国特种作业操作证 （作业类别：制冷与空调作业；准操项目：不限），5 年以上中央空调维修工作经验） |  |
|  |  |  | 高级给排水工（2个） | 持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：低压电工作业），懂给排水维修，8 年以上工作经验 |  |
|  |  |  | 中级给排水工（3个） | 持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：低压电工作业），懂给排水维修，5 年以上工作经验 |  |
|  |  |  | 高级装修工（2个） | 持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：低压电工作业），懂装修装饰、泥水、油漆，8 年以上工作经验 |  |
|  |  |  | 中级装修工（3个） | 持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：低压电工作业），懂装修装饰、泥水、油漆，5 年以上工作经验 |  |
| 3 | 洁净区域维修班 (水电、空调、土建等维修) | 12 | 洁净组班长（2名） | 洁净组班长 （持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：制冷与空调作业；准操项目：不限）；作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：高压或低压电工作业），10 年以上洁净空调工作经验） |  |
|  |  |  | 高级值班空调电工（5名） | （持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：高压或低压电工作业）；持中华人民共和国特种作业操作证 （作业类别：制冷与空调作业；准操项目：不限）、8 年以上洁净空调工作经验） |  |
|  |  |  | 中级值班空调电工（5名） | （持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：高压或低压电工作业）；持中华人民共和国特种作业操作证 （作业类别：制冷与空调作业；准操项目：不限）、5 年以上洁净空调工作经验） |  |
| 4 | 设备班 (电梯、半容、板换、BA、护理呼叫等巡查) | 11 | 设备班班长 （2名） | 具有市级或市级以上市场监督管理部门颁发的安全管理和作业人员证（作业类别：特种设备安全管理），5 年以上工作经验 |  |
|  |  |  | 高级特种设备安全管理员（1名） | 具有市级或市级以上市场监督管理部门颁发的安全管理和作业人员证（作业类别：特种设备安全管理），持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：低压电工作业），5年以上工作经验 |  |
|  |  |  | 中级特种设备安全管理员（4名） | 具有市级或市级以上市场监督管理部门颁发的安全管理和作业人员证（作业类别：特种设备安全管理），持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：低压电工作业），3 年以上工作经验 |  |
|  |  |  | 中级半容、板换机房巡查人员（2人） | 中专以上文化，具有市级或市级以上市场监督管理部门颁发的安全管理和作业人员证（种类：压力容器作业，作业项目不限）,5年以上压力管道、压力容器相关工作经验 |  |
|  |  |  | 高级建筑机电系统维护人员 （2人） | 大专及以上文化，懂各种弱电系统维修、3 年以上工作经验。 |  |
| 6 | 高低压配电房(24小时值班) | 9 | 配电班长（2名） | 持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：高压电工作业）、10 年以上供配电工作经验 |  |
|  |  |  | 高级值班电工（4名） | 持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：高压电工作业）、5年以上供配电工作经验 |  |
|  |  |  | 中级值班电工（3名） | 持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：高压电工作业）、3年以上供配电工作经验 |  |
| 7 | 锅炉(24小时值班)、液氧站及医用气体 | 8 | 锅炉班长（1名） | 持市级或市级以上市场监督管理部门颁发的安全管理和作业人员证（锅炉作业种类、作业项目：工业锅炉司炉、锅炉水处理、特种设备安全管理），5 年以上锅炉管理工作经验 |  |
|  |  |  | 液氧站及医用气体班长（1人） | 中专以上文化，具有市级或市级以上市场监督管理部门颁发的安全管理和作业人员证（压力容器作业种类、作业项目不限）,5年以上医气工作经验。 |  |
|  |  |  | 中级锅炉值班人员（4名） | 持市级或市级以上市场监督管理部门颁发的安全管理和作业人员证（锅炉作业种类、作业项目：工业锅炉司炉、锅炉水处理），5 年以上锅炉管理工作经验 |  |
|  |  |  | 液氧站及医用气体中级作业人员 （2人） | 具有市级或市级以上市场监督管理部门颁发的安全管理和作业人员证（压力容器作业种类、作业项目不限）,2年以上医气工作经验。 |  |
| 9 | 中央空调(24小时值班) | 7 | 空调班长(1人） | 持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：制冷与空调作业；准操项目：不限）；作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：高压电工作业）、10 年以上中央空调工作经验 |  |
|  |  |  | 高级值班空调电工（3名） | （持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：制冷与空调作业；准操项目：运行操作）；作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：高压或低压电工作业）、8 年以上中央空调工作经验） |  |
|  |  |  | 中级值班空调电工（3名） | （持中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：制冷与空调作业；准操项目：运行操作）；作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：高压或低压电工作业）、5 年 以上中央空调工作经验） |  |

工作日、周六日、节假日排班表

| 人员所属类型 | 岗位位置 | 岗位说明 | 每岗位时数 | 早班 | 中班 | 特班/晚班 | 出勤岗位数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 7时-15时 | 15时-23时 | 23时-7时 | 工作日 | 周六日 | 节假日 |
| 机电人员（办公室） | 机电经理 | 管理 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 机电副经理 | 管理 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 运行主管 | 一级 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 维修主管 | 一级 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 洁净主管 | 一级 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 安全主管 | 一级 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 中级综合管理员 | 三级 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 高低压配电房(24小时值班) | 配电班长 | 一级 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 高级值班电工 | 二级 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
|  | 中级值班电工 | 三级 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 中央空调(24小时值班) | 空调班长 | 一级 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 高级值班空调电工 | 二级 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
|  | 中级值班空调电工 | 三级 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 洁净区域维修班 (水电、空调、土建等维修) | 洁净组班长 | 一级 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|  | 高级值班空调电工 | 二级 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
|  | 中级值班空调电工 | 三级 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 普通区域维修班 (水电、空调、土建等维修) | 维修班长 | 一级 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|  | 高级安全生产专员 | 二级 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 高级焊工 | 一级 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 中级焊工 | 二级 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 高级空调维修工 | 二级 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
|  | 中级空调维修工 | 三级 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
|  | 高级维修电工 | 二级 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 6 |
|  | 中级维修电工 | 三级 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 6 |
|  | 高级给排水工 | 二级 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|  | 中级给排水工 | 三级 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
|  | 高级装修工 | 二级 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
|  | 中级装修工 | 三级 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 锅炉(24小时值班 液氧站及医用气体 | 锅炉班长 | 一级 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 液氧站及医用气体班长 | 一级 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 锅炉值班人员 | 三级 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
|  | 液氧站及医用气体中级作业人员 | 三级 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 设备班 (电梯、半容、板换、BA、护理呼叫等巡查) | 设备班班长 | 一级 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|  | 高级特种设备安全管理员 | 二级 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 中级特种设备安全管理员 | 三级 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
|  | 中级半容、板换机房巡查人员 | 三级 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|  | 高级建筑机电系统维护人员 | 二级 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 建筑机电管理服务模块岗位数小计： |  |  |  |  |  |  | 98 | 62 | 57 |

备注：

以上表格为一期人员排班表，二期根据采购人实际情况进行安排分配。

4.一般易耗品、消耗品，设备配置要求

（1）进场必备机器设备

| 序号 | 物品名称 | 单位 | 具体要求 | 最低配置数量 | 归属模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电后勤管理系统 | 套 | 含物业人员考勤、日常巡查记录、工单报修及处理、数据统计分析等功能 | 1 | 必备机器 |
| 2 | 应急装备 | 套 | 含水鞋（10双）、雨衣（含反光条10件）、工程帽(10顶）、安全手套（10双）、应急电筒（10个）、2米长铁链（10条）、锁（10把）、PVC防水篷布雨布油布草绿色 2*5米（含红色编织绳子 10米） | 2 | 必备 |
| 3 | 维修专用电瓶车 | 辆 | 新能源电动四轮皮卡车，乘坐人数不少于两人、续航能力不少于60km，运行速度为20-40km/h，载重量不少于1000kg，有证明车龄不超过2年。 | 2 | 必备机器（自有/租用） |
| 4 | 维修专用电动摩托车 | 辆 | 有证明车龄不超过1年 | 3 | 必备机器（自有/租用） |
| 5 | 电工维修工具 | 套 | 万用电表、电工笔、螺丝刀、钳子、照度计、断错相检测仪，绝缘表，电工寻线仪、红外测温仪 | 30 | 必备机器（自有） |
| 6 | 空调测量工具 | 套 | 数字风速仪、尘埃粒子计数器、压差计、温湿度计、手操器、噪音计、热成像仪、空气检测仪、静电测试仪、振动分析仪、制冷剂检漏仪、流量计 | 2 | 必备机器（自有） |
| 7 | 配电房工具 | 套 | 开关操作手柄（2个）、绝缘手套（15个），绝缘靴（15个）、熔丝更换手柄（2个）、安全标志牌（30）、接地线组（2个）、绝缘操作棒（2个）、高压验电器（2个）、热成像仪（3个） | 1 | 必备机器（自有） |
| 8 | 锅炉房工具 | 套 | 防高温手套、F型扳手、呼吸过滤器、防烫伤衣服、安全帽、安全眼镜、防毒面罩、手套 | 1 | 必备机器（自有） |
| 9 | 下水疏通机及配件 | 部 | 全新 | 1 | 必备机器 |
| 10 | 修缮维修工具 | 套 | 1、基础工具： 钳子、扳手、螺丝刀、锤子、钢锯、卷尺、水平尺、水管钳等 2、电动工具：安全检测合同并有相关认证 电钻、角磨机、切割机、电锤、热熔机、电焊机等 3、必备的保护性工具 4、其他工具： 梯子（2m、3m、5m），吸尘器、工具箱等 | 10 | 必备机器（自有） |
| 11 | 防汛物资 | 套 | 抽水机（全新）、潜水泵（全新）、撬棍 | 5 |  |
|  |  |  | 防汛用沙袋（含沙袋套） | 100 |  |
|  |  |  | 沙袋箱 | 根据实际需要 |  |

（2）工具配置及管理要求

2.1中标供应商应自行购买开展工作所必需的各类办公设备及维修工具，品牌、规格等须符合采购人要求，数量充足，满足合同要求的各项工作开展需要，方可执行。

2.2中标供应商必须自行配置办公电脑和打印机等办公设备、耗材。

21.3中标供应商须提供足够的作业机具，如叉车、升降机等，维修和维护均由中标供应商负责，自行解决管理服务时所需的日常工具和劳保用品，包括但不限于维修工具、五金材料以及办公设备等，并能根据采购人的行业形象要求及规范，保证文明工作。

## 六、商务要求

（一）服务的时间/周期、服务地点

1、服务时间/周期：

- 自合同生效之日起1年。本合同约定的1年合同期限为本次招标的中标合同期限，合同期满前，采购人可根据项目需要和中标人的履约情况确定合同期限是否延长，长期服务政府采购合同履行期限最长不得超过三十六个月。如采购人对中标人履约情况不满意的，采购人则不再续约。

- 服务地点：香港大学深圳医院管辖的场所。

★（二）付款方式

1、合同生效后10个日历日内，中标人将本项目合同总额的3%作为履约保证金提交至采购人。

2、本项目按“先服务后付费”原则，按月付费。

- 二期费用：除招标文件明确规定由采购人承担的费用外，中标人为履行合同义务支出的一切成本、费用和税金均由中标供应商承担，采购人无需给予中标供应商任何名目的费用或任何形式的补贴。合同期内不因物价、人工、税费等变化而调整合同价。

一期每月应付服务费为：中标人实际进场并提供服务后，每月服务费为：一期年度服务费总额÷12个月± 考核奖惩款项（如有），累计支付金额不超过本合同一期费用预算金额；服务不足一个月的，按当月的自然日天数折算服务费，违规或违约扣除款项参照（六）整改通知书和罚单制度和附件KPI考核方案执行。

二期费用：采购人出具书面的开科通知书和下达人员配置，中标人实际进场并提供服务后，采购人按照中标人为二期实际提供服务的岗位人数*月岗位工资的合计数确定；服务不足一个月的，按当月的自然日天数折算服务费。

每月应付服务费，经采购人审核无误后，由中标人提供合法有效发票及服务验收合格证明文件等付款资料后提请采购人付款，采购人收到付款资料后【10】个工作日内按约定付款。

服务验收合格证明文件包括但不限于:

1、验收报告单。

2、月度工作总结报告，总结报告内容包括工作基本情况介绍、重点工作开展情况、存在问题、改进计划、建议意见等。

32、香港大学深圳医院机电管理与服务质量 KPI考核结果。

3、奖惩单(如有)。

4、其他材料（如有）。

3、履约保证金退还：合同期内，中标人交付采购人的服务成果未出现质量问题，或虽出现质量问题，但中标人按照采购人的要求通过修补、返工等补救措施使采购人的全部权益得以救济的，履约保证金于本合同期内最后一期合同期届满，中标人提交验收合格证明等完整材料经复核无误后的10个日历日内由采购人一次性无息退还给中标人（扣除违约金后的金额，如有）。

(三)履约验收考核

投标人承诺中标后按《香港大学深圳医院机电管理与服务质量KPI考核方案》（详见附件1）的要求接受采购人履约验收考核。采购人每月对中标人的服务质量和服务水平等进行KPI测评，中标人应积极配合采购人开展KPI考核工作。

《香港大学深圳医院机电管理与服务质量KPI考核方案》在保持主体框架基本原则不变的情况下，采购人有权根据实际情况对某项考核指标进行合理调整，调整后标准不能低于原标准，中标人应予以接受。

采购人每月对中标人的服务质量和服务水平等进行KPI测评，具体考核要求标准按附件执行。 考核小组由临床科室、相关职能部门组成。

（四）满意度调查

采购人按月对中标人的服务进行满意度调查（任意抽取10个科室），满意度调查总分100分，分优秀（90分及以上）、良好（90-85分，含85分）、合格（85-60分，含60分）、不合格（60分以下）4个等级。中标人每月满意度调查得分应不少于85分（良好及以上）。

★（五）项目管理要求

5.1任何一方不履行或不完全履行采购合同约定的义务时，构成违约。违约方需向守约方按照合同的约定支付违约金。若违约金不足以弥补守约一方的损失时，违约方还应承担赔偿该损失的责任。

5.2中标人派驻的服务人员资格不符合合同约定的违约责任。中标人派驻的服务人员不具备相应的岗位资格，或者不符合采购合同要求的，采购人有权要求中标人予以更换，并有权按不合格人员的人数及在岗天数按所在岗位收取中标人【1000元/人/日】的违约金。

5.3 中标人未按照采购合同约定足额派驻服务人员的违约责任。合同期内，中标人每天出勤人数不得低于最低标准【（一期项目）工作日98人、周六日62人、节假日57人；（二期项目）根据采购人项目实际实施情况安排】，中标人符合要求的人数不足，且未在规定时间内进行补充，采购人有权要求中标人在指定时限内予以补充，并有权要求中标人按不足人数支付【15000元/人】的违约金。

中标人每天出勤人数按照考勤记录统计确认。中标人每天出勤人数不足额的，不足部分，不得以其它岗位超额人员冲抵，也不得以加班时数折算人数冲抵。

中标人以伪造、删改、签卡等方式使考勤数据失真的，则考勤系统记录的考勤数据不得作为计算实际在岗人数的依据。中标人考勤数据失真的，或中标人的考勤数据未经采购人确认的，或采购人有合理理由不予确认的，每发现一次，采购人可按当月服务费的【5%】计算中标人未足额派驻服务人员的违约金。

5.4本项目的所有岗位中标人不得以任何方式使用在校学生、实习学生。否则，采购人有权要求中标人予以更换，并有权按中标人使用在校学生、实习学生的人数收取中标人【15000元/人】的违约金。

5.5采购合同服务期满或被提前解除后，中标人未按合同约定期限或采购人指定的合理期限将采购合同项下管理的机电及相关服务移交给新的服务商的，每逾期一天，中标人需按日支付采购人50000元的违约金（非因中标人原因所致，不受此限）。

5.6本项目服务期满或提前终止后，中标供应商未在15天内（采购合同对期限另有约定的除外）向采购人完整移交全部管理用房、设备材料等相关资产，或未完整移交经过分类整理的各类管理档案等文件资料原件的，采购人除有权将付款期限的起始日延迟到中标人按采购人履行完毕前述义务之日外，每逾期一天，中标供应商还需按日支付采购人服务总额0.1%的违约金，若因此导致产生其他不良后果或导致采购人遭受其他损失或，相应的责任由中标供应商另行承担。

5.7如因中标人管理不善或未严格执行劳动法律法规的规定或处理劳动纠纷不妥当，导致中标人全部或部分人员停止工作或怠工持续达到2个自然日，采购人有权以日服务费的2倍标准扣减中标人当月的服务费（日服务费=年服务费总额÷12个月÷当月自然日天数）；中标人全部或部分人员停止工作或怠工持续达到5个自然日或每月累计达到5个自然日的，采购人有权单方解除采购合同，要求中标人将采购合同项下管理的机电及相关服务移交给采购人或采购人指定的服务商。

5.8合同期内，采购人按照采购合同所附KPI考核方案按月对中标人的服务进行KPI测评，中标人KPI测评结果连续三次或以上得分85分以下（不含85分，满分100分），采购人有权解除采购合同，并有权要求中标人支付年服务费总额【5%】的违约金；同时，采购人有权将中标人的违约情形报告主管部门。

中标人在采购人KPI考核过程中，出现拉拢或贿赂调查/考核人员、冒名顶替调查对象、侵入调查系统、删改调查数据等任一情形的，采购人有权直接认定中标人的KPI考核得分为零分。

5.9合同期内，采购人按月对中标人的服务进行满意度调查，中标人满意度调查结果连续三次或以上仅为合格及以下等级的【满意度调查结果分为：优秀、良好、合格、不合格】，采购人有权解除采购合同，并有权要求中标人支付服务费总额【5%】的违约金；同时，采购人有权将中标人的违约情形报告主管部门。

中标人在采购人满意度调查过程中，通过拉拢或贿赂调查/考核人员、冒名顶替调查对象、侵入调查系统、删改调查数据等弄虚作假手段使满意度调查结果失真的，采购人有权直接认定中标人的本次满意度调查得分为零分。

5.10保密违约。履行采购合同义务过程中，中标人及/或中标人安排为采购人提供服务的人员，从采购人获悉的包括但不限于运营管理信息、会议记录、财务数据、患者信息、视频图像信息等不应公开或不宜公开的信息均属于保密信息。若中标人未善尽管理义务导致其被泄露或以任何方式向任何第三方透露的，属于泄露采购人保密信息的行为，中标人需对此承担违约责任，向采购人支付月服务费总额【10%】的违约金。

5.11采购人因中标人交付的服务成果或提供的服务遭受第三方提出的侵权指控（包括财产权及知识产权的侵权）的，采购人因处理该指控而支出的全部费用（包括但不限于赔偿金、诉讼费、调查取证费、律师费等）均由中标人承担。

5.12除招标文件许可或经采购人书面同意外，中标人将项目分包或转包给第三方的，采购人可立即解除采购合同，并要求中标人支付服务费总额【5%】的违约金。

5.13中标单位更换本项目负责人或管理人员时，应事先书面通知采购人，且保证顶替人员的资质及服务水平不得低于被顶替人员；否则，采购人有权收取中标单位年度服务费总额5%的违约金。

5.15中标人不履行采购合同约定的其他义务的，视为违约。采购人有权视违约情形要求中标人按次支付月服务费总额0.5%~1%元的违约金。

上述应由中标人承担的违约金或根据合同约定中标人应扣减的服务费，采购人有权直接从应付中标人的服务费中予以扣除。

★(六)整改通知书和罚单制度：

中标人派驻采购人的服务人员有以下情形之一的，采购人有权向中标人发出书面整改通知，并对中标人处以相应的罚款：

1、上班迟到、早退，上班时间不按规定着装或不佩戴工牌，处罚100-300元/次。

2、上班期间无故离岗超15分钟、睡岗、逃岗、消极怠工，处罚100-300元/次。

3、未按要求安排人员在岗开展工作的，处罚300-500元/次。

4、未按照采购人相关规章制度、操作规程开展日常巡查、保养工作，处罚100-200元/次，三个月内重复出现的，处罚300-500元/次.

5、未做好对设施设备的安全、防火、防水检查，未做好有关记录，发现隐患问题未及时上报和采取措施处理，给予100-500元的罚款。

6、未按照采购人节能管理制度以及其他规章制度要求，开展节能管理工作的，处罚100-300元/次。

7、当班时不接受领导的安排、指挥，不配合所属部门或有关部门工作，有意怠慢工作，没有完成上级分配的工作任务，并因此影响服务质量，给予300-1000元的罚款。

8、未经事先允许，私自用重要门钥匙开启相关严管区域，允许或带领人员进入的，给予100-300元的罚款。

9、玩忽职守，隐瞒工作失职或安全隐患，处罚300-500元/次。

10、无合理的原因，长时间（超过24小时）未对存在的问题进行处理，或问题未有效处理，反复（已发生2次）出现的，处罚300-1000元/次.

11、对于采购人管理者、业务监管科室的任务安排，会议要求，阳奉阴违、不按要求落实的，处罚100-300元/次，三个月内重复出现的，处罚500-1000元/次.

12、因工作服务态度差、工作不到位导致发生不良事件或医患、科室投诉的，处罚300-1000元/次

13、因工作不到位导致人员受到伤害或者采购财产遭受损失的，中标人承担治疗及赔偿费用，并处罚500-1000元/次。

14、利用工作职务之便，对其他服务商吃拿卡要，一经发现，处罚500-1000元/次.

15、违反操作规程、违反法律行政法规，失职失责，导致采购人人员或财产遭受重大损失，处罚3000-5000元/次。

中标人服务人员出现本制度上述情形的，采购人除有权对中标人罚款外，也有权要求中标人承担因此给包含但不限于采购人、第三方造成的损失赔偿责任。

投标人被采购人扣除罚款后追究涉事员工责任时，向涉事员工收取的罚款不得超过被扣罚款金额的10%，且不得超过法定标准。

采购人根据本制度收取的罚款可以用于奖励中标人优秀员工；奖励对象由采购人根据相关科室、患者的反映等因素进行综合评定后，由中标人按照采购人审定的名单发放，以达到有奖有罚的目的；采购人有权不定期抽查优秀员工的奖金发放情况。

本制度独立于违约条款。对于违约条款及本制度的相关内容，中标人均有义务遵守。

附件1：《香港大学深圳医院机电管理与服务质量KPI考核方案》

考核办法：

•总分100分。总得分低于85分，每少1分扣1000元的违约金，违约金直接从应付未付中标人的服务费中扣除；

•KPI考核的违约金每月作一次总结，超出总得分要求85分分数不用作下一轮评分增补；

•月测评后，中标人在规定的期限内，完成整改工作并以报告的形式汇报。

KPI考核不达标责任：

•全年累计3个月低于85分，医院将出整改通知书（如下）及约谈机电公司高层，并要求限期提交书面整改方案落实整改；

•全年累计6个月低于85分，医院保留解除合同权利或续约合同权利，并将合同履约情况报深圳市财政委员会按相关法规处理。

•本《方案》每项评分标准中的服务项目，未达到服务要求，给采购人或第三方造成人身、财产损失的，由中标人承担赔偿责任。

•新公司交接后3个月为过渡期KPI可以试运行，但不正式罚款，KPI条款内容可以根据实际运行情况细微调整。

附件一：香港大学深圳医院机电管理与服务质量KPI考核方案

| 序号 | 服务质量标准 | 分值 | 扣分 | 得分 | 质量考评标准 | 案例描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合管理（20) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员考勤。按照招标文件要求，安排数量足够、符合要求的人员在岗上班。 | 5 |  |  | 迟到、早退一人扣0.5分； 无证上岗一人扣1分。 |  |
| 2 | 建立日常管理档案。包括各部门技术要求、培训资料、设备设施台账、工作计划、周检、日常巡检记录等。 | 5 |  |  | 缺少一项，扣1分； 资料未及时更新一个月及以上，扣2分。 |  |
| 3 | 定期培训。所有上岗人员必须经过培训，熟练掌握岗位技能，扎实掌握岗位相关的院感知识并通过考核。 | 5 |  |  | 新员工、调岗员工未提供三级安全培训，缺一人扣0.5分； 班组未提供月度培训记录的，缺一项扣0.5分。 |  |
| 4 | 工器具及防护用品。提供数量足够、符合要求的作业工器具及个人防护用品。 | 5 |  |  | 工器具及个人防护用品不足，一项扣0.5分； 工器具及个人防护用品不符合要求，如破损、超期、失效等。一项扣0.5分。 |  |
| 二、机电管理（40分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑机电系统运维制度健全并上墙。包括：供配电系统、电梯系统、锅炉系统、给排水系统、暖通系统及净化区域等机电系统建立运维管理制度，人员职责、工作程序等，如日常巡查要求、巡查频次、运行状态记录、问题记录及处置、应急处置流程等内容。 | 10 |  |  | 内容缺失、错误或与实际不符，发现一项，扣1分；制度未上墙，发现一次扣0.5分。 |  |
| 2 | 持证上岗、按规作业、严格考勤。机电人员严格执行持证上岗，严格遵守操作规程，按照排班计划在岗作业。 | 9 |  |  | 出现无证上岗、无证作业，发现一次扣除5分；对规章制度不知道、不熟悉，发现一次扣除0.5分；违规操作，发现一次扣除2分；出现缺岗、睡岗等，发现一次扣除1分。 |  |
| 3 | 隐患排查及整改。日常巡查、保养中发现隐患等级台账经及时处置，不能够解决的隐患应立即上报，严禁隐瞒不报，隐患台账每周定期复查并更新处置进度。 | 10 |  |  | 针对各建筑机电系统，未建立隐患台账，一项扣1分； 台账未及时更新，一项扣0.5分； 隐患未登记或无合理理由长期未整改，一项扣0.5分； 重大安全隐患未发现、未登记或未及时跟进整改的，一项扣除2分； 因工作开展不到位导致发生不良事件，一项扣除1分； 发生不良事件未及时处理或未及时提交不良事件报告的，一项扣除1分。 |  |
| 4 | 应急处置。针对停水、停电、停气、电梯困人、台风暴雨、中央空调及净化空调系统、净化区域等，制定应急预案或处置方案，定期更新，开展定期培训演练，出现紧急情况，按照应急方案开展工作。 | 6 |  |  | 缺应急预案或方案，一项扣2分。 相关人员不熟悉应急预案或方案，发现一次扣0.5分； 未按照要求开展各类应急演练，一项扣0.5分。 应急处理不当导致不良事件或科室投诉，发现一次扣1分； 导致严重后果的，扣除5分。 |  |
| 5 | 节能降耗。机电人员应按照医院节能降耗规章制度开展相关工作，采取合理必要的措施，避免能源浪费，如定期调整公共区域灯光启停时间，优化空调系统运行策略，及时处理给排水跑冒滴漏情况等。 | 5 |  |  | 未按照医院节能降耗规章制度开展节能降耗工作，发现一次扣0.5分； 未按照要求优化空调运行策略，发现一次扣0.5分； 未及时处理给排水跑冒滴漏，发现一次扣0.5分： 其他能源浪费情况，发现一次扣0.5分。 |  |
| 三、维修管理（30分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 问题排查，定期对全院进行水电气及房屋建筑等进行全院巡查，发现问题及时记录并跟进整改。 | 5 |  |  | 问题未发现或未记录：扣 1分/次 |  |
| 2 | 维修响应时间： 1.紧急维修：接到报修通知后，须在30分钟内到达现场； 2.常规维修：接到报修通知后，须在2小时内到达现场。 | 5 |  |  | 紧急维修：扣 1分/次 常规维修：扣0.5分/次 |  |
| 3 | 维修质量： 1.维修完成后，3个月内同一位置未出现同一问题； 2.维修后需达到合格标准，不能二次返工； 3.维修过程应注意其他设施或物品的成品保护，如有损坏应及时修复或赔偿。 | 5 |  |  | 3个月内同一问题反复：扣0.5分/次； 质量不合格，返工： 扣0.5分/次； 损坏设施未维修/赔偿：扣0.5分/次。 |  |
| 4 | 维修记录与报告： 1.应详细记录维修过程（包括维修时间、维修内容、更换配件等）； 2.每周五下午5点前应按时提交本周维修报告； 3.维修记录或报告内容应真实。 | 5 |  |  | 记录不详细：扣0.1分/次 未按时提交报告：扣0.1分/次 记录或报告错误：扣0.1分/次 |  |
| 5 | 维修计划与预防性维护： 1.需制定年度维修计划； 2.需按计划执行预防性维护工作（如定期检查屋顶防水、墙面霉变粉刷等）； 3.需按照预防性维护工作计划，保障房屋设施完好，达到预期效果。 | 5 |  |  | 未制定计划： 扣0.5分 未执行预防性维护：扣0.1分/次 维护效果不佳：扣0.1分/次 |  |
| 6 | 现场管理与安全： 1.维修现场应设置明显的安全警示标识； 2.维修人员应佩戴安全装备（如安全帽、安全绳、防护手套等）； 3.完工场清，文明施工； 4.规范施工，避免出现任何安全事故。 | 5 |  |  | 未设置警示标志：扣0.5分/次 未佩戴安全装备：扣0.5分/次 现场未清理： 扣0.5分/次 安全事故： 扣 1分/次 |  |
| 四、其他管理（10分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工安全管理： 1.施工许可台账管理，如实登记、每月初提交上月的登记情况； 2.巡查施工工地安全、及专项施工安全巡查工作 3.特殊施工作业监管（动火、焊接、临水临电接入、有限空间、高空作业） | 5 |  |  | 未如实登记、未提交台账：扣1分/次 未对工地巡查监督： 扣 1分/次 未对特殊施工作业监管： 扣 1分/次 |  |
| 五、奖励情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 因开展的服务良好，收到业务科室邮件、书面表扬，或收到业务主管科室、院领导肯定、表扬 |  |  |  | 奖励0.5分/次 |  |
| 2 | 在助人为乐、好人好事等，受到就诊患者表扬。 |  |  |  | 奖励0.5分/次 |  |

## 七、其他重要条款

1、本项目投标报价应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部，包括成本、法定税费和相应的利润等。投标人根据招标需求自行测算投标报价，一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

4、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

5、“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

## 第四章 投标文件组成要求及格式

特别提醒：

投标文件正文将对外公开，投标文件附件不公开。投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。

投标文件正文（信息公开部分）必须编制于“正文（公开部分）”，投标文件附件（非信息公开部分）必须编制于“附件（不公开部分）”，如下图所示。

政府集中采购机构公布投标文件正文（信息公开部分）时为计算机截取信息自动公布，如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文，相关后果由投标人自负；如投标人将必须放于投标文件正文（信息公开部分）的内容放入投标文件附件（非信息公开部分），将作投标无效处理。

投标文件组成：

# 1.投标文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：

（1）投标函

（2）政府采购投标及履约承诺函

（3）投标人情况及资格证明文件

（4）项目详细报价

（5）供应商认证情况（格式自定）

（6）供应商同类项目业绩情况（格式自定）

（7）供应商获奖情况（格式自定）

# 2.投标文件附件（信息不公开部分）：主要包括以下内容：

（1）供应商基本情况表

（2）法定代表人（负责人）证明书

（3）投标文件签署授权委托书

（4）实质性条款响应情况表

（5）实施方案（格式自定）

（6）项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议（格式自定）

（7）质量保障措施及方案（格式自定）

（8）项目完成（服务期满）后的服务承诺（格式自定）

（9）违约承诺（格式自定）

（10）拟安排的项目负责人情况（仅限一人）（格式自定）

（11）拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负    责人除外）（格式自定）

（12）投标人认为需要加以说明的其他内容

备注：

1.本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件另有规定的除外。

2.关于填写“开标一览表”的说明：“开标一览表”中除“投标总价”外，其他信息不作评审依据。

## 投标文件正文（信息公开部分）

### 一、投标函

致：  深圳公共资源交易中心

1、根据已收到贵单位的项目编号为        的    （项目名称）       项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标总价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求足额提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7、如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳公共资源交易中心对我单位提交的样品进行清理。

投标人：       ；  单位地址：                    ；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：         ；

电话：          ；

日期：       年     月    日

### 二、政府采购投标及履约承诺函

致：深圳公共资源交易中心

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。

12.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

13.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

14.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

15.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：    年   月   日

### 三、投标人情况及资格证明文件

#### （一）投标人资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告“申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理，其中要求提供《政府采购投标及履约承诺函》《供应商基本情况表》且已在规定章节中提供的，此处不重复提供。）

#### （二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

#### 填写指引：

#### 1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 2、该部分内容填写需要参考的相关文件：

#### (1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

#### (2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

#### (3)《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）

#### (4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

#### (5)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

#### 3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

#### 4、声明函具体填写要求：

#### （1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

#### 第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

#### 第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购文件中确定的项目名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容；

#### 第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购标的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“服务需求明细”的“服务需求名称（标的名称）”一栏为准）；如果涉及多项服务（标的）为同一企业承接的，“标的名称”下划线处可以如实填写多项服务；对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

#### 第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“服务需求明细”的“标的所属行业”一栏为准），并应确保与采购标的涉及的服务承接商本身的所属行业保持一致。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的服务承接商本身的所属行业保持一致；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该联合体部分采购标的涉及的服务承接商本身的所属行业保持一致；

#### 第五处，在“企业名称”下划线处如实填写服务承接商名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的服务承接商；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的服务承接商；

- 第六、七、八处，在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额。从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

- 第九处，在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断《中小企业声明函》载明的服务承接商是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

（2）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

#### （3）事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策。

#### （4）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

#### （5）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

#### 5、本项目属于服务类项目，相关服务承接商应当为中小企业或残疾人福利性单位或监狱企业，如包含硬件设备、产品等货物采购的，不再对其中涉及的货物制造商作出要求。

#### 6、若本项目属于专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，则声明函有效性由采购人或代理机构判定，如判定声明函无效的，相关供应商将作资格审查不通过处理；若本项目非专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，声明函的有效性由评审委员会判定，如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

#### 7、采购人、代理机构、评审委员会在依法进行资格审查、评审过程中，发现《中小企业声明函》存在明显笔误或含义不明确的，应按规定要求供应商进行澄清、说明或补正。澄清修改后符合中小企业条件的供应商，可以享受中小企业扶持政策。

- 中小企业声明函（服务）

#### 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）    的    （项目名称）    采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

#### 1.    （标的名称）     ，属于    （采购文件中明确的所属行业）    行业；承接企业为    （企业名称，要求承接企业本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致）    ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

#### 2.    （标的名称）     ，属于    （采购文件中明确的所属行业）    行业；承接企业为    （企业名称，要求承接企业本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致）    ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

#### ……

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

#### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

#### 本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

#### 2、残疾人福利性单位声明函（服务类）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （单位名称）    单位的    （项目名称）    项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

#### 3、监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

#### ……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

### 项目详细报价

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 投标报价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香港大学深圳医院物业管理服务（建筑机电模块）项目 | 物业服务一期项目 |  |  |
| 2 |  | 物业服务二期项目 |  |  |
| 3 | 一、二期项目总计（元） |  | 大写： 小写： |  |

注：1.投标人的投标报价不得超过预算金额，否则将导致投标无效。

2.本表的“物业服务一期项目和物业服务二期项目”的“投标报价/元”一列金额必须与下面《（一）附表》“一期项目合计费用、二期项目合计费用”金额一一对应，金额不一致将作投标无效处理。

（一）附表

填报说明：

1.请投标人在下表中填报每项的具体报价。“/”标注的表格无需填报。

- A：岗位数 B：岗位单价/月报价 C：月总计报价 D：年总计报价

3.本表的“一期项目合计费用、二期项目合计费用”必须与上面《分项报价表》“物业服务一期项目和物业服务二期项目”的“投标报价/元”一列金额一一对应，金额不一致将作投标无效处理。

| 分项 | 序号 | 类型 | 人员所属类型 | 岗位 | 岗位数 （8小时制） | 岗位单价/月报价（元） | 月总计报价（元）C=A*B | 年总计报价（元）D=C*12 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期总服务费 | 1 | 一期人工费用 | 机电 | 管理 | 2 |  |  |  | 包括项目经理、副经理 |
|  |  |  | 机电 | 一级 | 15 |  |  |  | 包括项目主管、班长 |
|  |  |  | 机电 | 二级 | 35 |  |  |  | 高级作业人员，如高级电工、高级装修工、高级焊工等 |
|  |  |  | 机电 | 三级 | 46 |  |  |  | 中级作业人员，如中级电工、中级装修工、中级焊工等 |
|  |  |  | 岗位总数及人工费用报价小计 |  | 98 |  |  |  |  |
|  | 2 | 其他费用 | 部门 | 服务类型 | 单位 | 数量 | 预算控制价 | 年报价（元） | 说明 |
|  |  |  | 机电 | 二次水箱清理 | 项 | 1 | 10万 |  | 由中标人或中标人委托第三方有服务能力公司（须报采购人审查通过）对二次水箱清理、检测，每半年一次，取得水务部门检测合格报告。 |
|  |  |  |  | 化粪池清理、隔油池、降温池清理、排污井清理 | 项 | 1 | 12万 |  | 由中标人或中标人委托第三方有服务能力公司（须报采购人审查通过）对化粪池、隔油池、降温池、泄洪池、排污井清理，每季度至少进行一次油污抽排，每半年至少一次彻底清理至池底无淤积。 |
|  |  |  |  | 中央空调水质处理 | 项 | 1 | 15万 |  | 由中标人或中标人委托第三方有服务能力公司（须报采购人审查通过）对中央空调水系统每月加药杀菌处理，每月定期检测合格，有合格报告。 |
|  |  |  |  | 中央空调风管、风柜专业清洗消毒 | 项 | 1 | 50万 |  | 由中标人或中标人委托第三方有服务能力公司（须报采购人审查通过）对中央空调风管、风柜专业清洗消毒清理、检测，每年一次，取得专业机构的检测合格报告。 |
|  |  |  | 其他费用年度报价小计 |  |  |  |  |  | / |
|  | 3 | 管理费 | 年度报价小计 |  |  |  |  |  | / |
|  | 4 | 利润 | 年度报价小计 |  |  |  |  |  | / |
|  | 5 | 税金 | 年度报价小计 |  |  |  |  |  | / |
| 一期项目合计费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算金额（元）： 9380000.00 |
| 二期总服务费 | 1 | 二期人工费用 | 人员所属类型 | 岗位 | 岗位数 （8小时制）,A | 岗位单价/月报价（元）,B | 月总计报价（元）,C=A*B | 年总计报价（元）,D=C*12 | 说明 |
|  |  |  | 机电 | 一级 | 5 |  |  |  | 包括项目主管、班长 |
|  |  |  | 机电 | 二级 | 10 |  |  |  | 高级作业人员，如高级电工、高级装修工、高级焊工等 |
|  |  |  | 机电 | 三级 | 10 |  |  |  | 中级作业人员，如中级电工、中级装修工、中级焊工等 |
|  |  |  | 一期项目合计费用 |  |  |  |  |  | 预算金额（元）： 1950000.00 |
| 合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）： |  |  |  |  |  |  |  | 小写：¥ | 以上各项报价之和。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大写： |  |

注：1.投标总价应为以上各分项报价之和，且不得超过本项目财政预算限额，投标分项汇总及总价合计需与开标一览表保持一致，否则将导致投标被否决。

2.一期费用已涵盖本项目所有管理费、利润及税金，二期按人员费用（人员单价*数量）据实支付

（二）管理费用明细清单

| 序号 | 费用明细项 | 金额（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耗材费用 |  |  |
| 2 | 住宿费用 |  |  |
| 3 | 交通费（员工车辆租赁费用） |  |  |
| 4 | 设备费用 |  |  |
| 5 | ....... |  |  |
| 合 计（单位：元） |  |  |  |

备注：1、本表格仅为指导性范本，供应商可根据具体情况对各分项内容进行调整。

2、分项报价表的管理费用报价应与本表中的报价合计金额一致。

（三）投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

- 供应商认证情况（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

- 供应商同类项目业绩情况（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

- 供应商获奖情况（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

（信息公开部分的内容到此为止！以下为信息不公开部分。）

## 投标文件附件（信息不公开部分）

# 一、供应商基本情况表

| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 项目名称及编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 二、法定代表人（负责人）证明书

（姓名），现任我单位             职务，为法定代表人（负责人），身份证件号为：                                     ，联系电话：                。

特此证明。

说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

- 本证明书要供法定代表人（负责人）相关身份证明文件：身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

- 本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。

- 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |
| --- | --- |

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

### 三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              ；

身份证件号：                        ，职务：                ；

联系电话：         ，手机：                ，电子邮箱：                     ；

授权委托日期：         年     月       日。

附：请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |
| --- | --- |

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

### 四、实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体以采购文件第三章 用户需求书中带“★”的需求项为准。 |  |  |  |
| 2 | （填写相关内容） |  |  |  |
| 3 | ………… |  |  |  |

注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄实质性条款具体内容。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

6.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置,以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

五、实施方案（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

六、项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

七、质量保障措施及方案（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

八、项目完成（服务期满）后的服务承诺（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

九、违约承诺（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

十、拟安排的项目负责人情况（仅限一人）（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

十一、拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

十二、投标人认为需要加以说明的其他内容

（一）政府采购违法行为风险知悉确认书

我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| 6 | 擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。 |

一、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，我单位应审慎核查，确保其真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

（三）我单位对投标电子密钥或电子营业执照负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任；使用电子密钥或电子营业执照在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。若擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用所造成的法律后果，由我单位自行承担。

四、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若我单位存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

单位负责人签名：

（加盖公章）

日期：

注：1.《政府采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

2.根据《深圳市财政局关于在采购文件及深圳政府采购智慧平台增设供应商投标特别警示条款等事宜的通知》（深财购〔2025〕7号）的要求，《政府采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

（二）订单融资情况

1、关于政府采购订单融资政策

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据《深圳市财政局关于加大力度运用政府采购订单融资政策支持企业发展的通知》要求，参与深圳市政府采购活动供应商可凭借所获取的深圳市政府采购中标通知书与采购合同，向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础，为中标（成交）供应商提供融资授信，订单融资具体流程可登录深圳要素交易金融服务平台(https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/)，相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/）信息公开栏目。

2、供应商账户信息

投标人（单位全称）：                           ；

投标人单位地址：                    ；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：                      ；

联系电话：                     ；

开户银行名称：                                                 ；

开户银行账号：                                                  ；

开户银行地址：                                                  。

注：本项填写内容作为订单融资开展的参考信息，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

（三）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

## 第五章  合同条款及格式

# （仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）***号项目结果，***单位为中标人。按照《中华人民共和国民法典》（第三编 合同）》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市（以下简称甲方）和单位（以下简称乙方）协商，就甲方委托乙方承担                      服务项目，达成以下合同条款：

第一条　项目概况

项目名称：

项目内容：

服务时间：

合同价款：合同总价为元，含一切税、费。本合同总价包括乙方为实施本项目***所需的设备仪器费、车辆租赁费、服务和技术费用等，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。合同总价包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到甲方办公室所发生的费用。

支付方式：分期支付。

第二条  服务范围

1、

2、

3、

4、 其他合同未明示的相关工作。

第三条  时间要求及阶段成果

1、合同签订天内完成项目实施的准备工作，包括工作大纲和试验细则的编制；

2、

3、

4、

第四条  服务资料归属

1、所有提交给甲方的服务文件及相关的资料的最后文本，包括为履行技术服务范围所编制的图纸、计划和证明资料等，都属于甲方的财产，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。

2、乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于与本服务项目之外的任何项目。

3、合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。

第五条  甲方的义务

1、负责与本服务项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2、向乙方提供与本项目服务工作有关的资料。

3、负责组织有关专家对项目试验成果评估报告的评审。

第六条　乙方的义务

１、应按照招标文件、投标文件要求按期完成本项目服务工作。

2、负责组织项目的实施，保证工程进度和成桥荷载试验工作质量，并满足交通部交工验收相关标准。

3、向甲方提交检测资料等各套，一套电子版文件。

4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

第七条  甲方的权利

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

第八条  乙方的权利

1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2、乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。

3、乙方在本项目服务过程中，有到工程现场勘察的权利。

第九条  甲方的责任

1、应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

2、甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

第十条  乙方的责任

1、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

2、乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

3、乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

4、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

第十一条  人员要求

1、参加本项目试验的人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。

2、 参加本项目的试验人员的配置必须与投标文件中的服务承诺书和试验服务组织实施方案一致。

3、必须以直属试验人员参与本项目服务，不得使用挂靠队伍。

第十二条  乙方服务工具要求

1、乙方应配备中标项目所需的足够数量的仪器、仪表以及工具等设备。用户不需向乙方提供施工工具和仪器、仪表。

2、乙方在提供服务过程中应自备车辆。

第十三条  保密要求

1、由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2、乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

4、乙方参加项目的有关人员均需同甲方签订保密协议。

第十四条  验收

1、下列文件的验收分为          三个阶段:

2、其余文件和工作由用户组织有关技术人员根据国家和行业有关规范、规程、标准和用户需求直接验收。

3、验收依据为招标文件、投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

第十五条  付款方式

1、合同签订后   天内乙方向甲方开具合法有效的发票后，甲方于   天内向乙方支付合同总价%的款项。

2、检测完成并提交评估报告后  天内，乙方向甲方开具合法有效发票后 天，甲方向乙方支付合同总价%的款项。

3、报告通过专家评审后，甲方向乙方支付合同总价%的款项。

第十六条  争议解决办法

执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决，如协商不成的，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十七条  风险责任

１、乙方应完全地按照招标文件的要求和乙方投标文件的承诺完成本项目，出于自身财务、技术、人力等原因导致项目失败的，应承担全部责任。

2、乙方在实施荷载试验过程中应对自身的安全生产负责，若非因甲方原因发生的各种事故甲方不承担任何责任。

第十八条  违约责任

１、因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。

2、由于乙方原因造成试验成果质量低劣，不能满足大纲要求时，应继续完善试验工作，其费用由乙方承担。

3、乙方交付的成果经验收不合格，应于7日内无条件修改，费用由乙方自行承担，在甲方要求整改后再次验收不合格的，甲方有权解除合同、要求乙方返还甲方已支付的合同款项，并有权要求乙方按合同总额   %支付违约金。。

4、若甲方发现乙方派出的试验服务人员或提供的试验仪器设备不符合合同要求，乙方应在3天之内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的仪器设备，否则甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

5、乙方或其工作人员违反本合同约定的保密义务，甲方有权要求乙方按合同总额   %支付违约金；造成不良影响或对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方消除影响，承担赔偿责任，并有权解除合同。

6、因乙方提供的服务成果受到侵权指控或者引发法律纠纷，影响甲方使用服务成果或者导致合同目的不能实现的，甲方有权要求乙方按合同总额   %支付违约金，并有权解除合同。

第十九条  其他

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

2、下列文件均为本合同的组成部分：

（1）号招标文件、答疑及补充通知；

（2）投标文件；

（3）本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

本合同一式份，甲、乙方双方各执份，具有同等法律效力。本合同自双方法人代表签字（盖章）认可之日起生效。

本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

甲方（采购人）：   （盖章）       乙方（供应商）：    （盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

日期：   年     月    日         日期：   年     月    日

## 第二册  通用条款（公开招标）

## 总则

1. 通用条款说明

1.1政府集中采购机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳市政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府集中采购机构可以对通用条款的内容进行补充。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4“通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

2．招标说明

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。

3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2 “政府集中采购机构”是指市政府设立的，组织实施政府采购项目，并对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指深圳公共资源交易中心；

3.3“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“评审委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；

3.5“日期”指公历日；

3.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7“电子投标文件”指利用深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）网站提供的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件（以下简称：投标文件制作软件）制作并加密的投标文件,适用于网上投标；（投标文件制作软件可从“下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/20210923/173e0b2c-7a4c-4246-a0c7-e0ea75d84dd6.html深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip”下载）；

3.8“网上投标”指通过深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）网站上传电子投标文件；

3.9招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 政府采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

5．投标人参加政府采购的条件

5.1投标人应在投标前到深圳公共资源交易中心（具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理）进行注册并办理电子密钥。《供应商注册及信息变更指引》详见www.szggzy.com网站“交易服务指南-政府采购”。。

5.2投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3联合体投标

5.3.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成政府集中采购机构供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

6．政策导向

6.1  政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。

6.2  本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。

6.3  本项目支持投标人性别平等的相关政策。

7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3  进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4  投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6  工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

9．踏勘现场

9.1如有需要（详见专用条款），采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

10．标前会议

10.1如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

## 招标文件

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件组成要求及格式

第五章  合同条款及格式

第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.4招标文件所称“原件备查”，是指在项目产生质疑、投诉等阶段，主管部门、采购人、代理机构、评审委员会等可以要求供应商提供原件进行核查。

12．招标文件的澄清

12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2投标人如对招标文件内容有疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前以网上提问的形式通过网上政府采购系统提交政府集中采购机构。

12.3不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2招标文件的修改以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

## 投标文件的编制

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16．投标文件格式

投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，采购人、代理机构以及评审委员会依据各自审查范围，有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21．关于投标保证金

21.1 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知》（深财购〔2021〕51号）文的规定，本项目不收取投标保证金。

22．投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23．投标文件的制作要求

23.1投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据政府集中采购机构提供的后缀名为.szczf的电子招标文件，下载并使用相应的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件打开招标文件（.szczf格式）【下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/list.html深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip】。

23.2投标人在使用《投标书编制软件》编制投标书时须注意：

23.2.1导入《投标书编制软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标书编制软件》，制作乙项目B包的投标书。

23.2.2不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3要求用《投标书编制软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4投标文件不能带病毒。政府集中采购机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果这两种软件均报告发现病毒，则政府集中采购机构认为该投标文件带病毒。

23.2.5完整填写“投标关键信息”，如下图所示：

备注：上述“开标一览表”中的“投标报价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。

23.2.6投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件，一切后果由供应商自行承担。

23.2.7投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥或电子营业执照进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。

23.2.8政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。

23.2.9如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。

23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4经投标人电子密钥或电子营业执照加密的投标文件无须盖章或签字，专用条款另有要求的除外。

23.5 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

## 投标文件的递交

24．投标文件的保密

24.1在投标文件制作完成后，在投标书编制软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对投标文件自动进行加密，此加密程序确保投标文件在到达投标截止时间后才能解密查看。在加密过程中，请按照软件提示进行操作。加密界面如下图所示：

24.2若采购项目出现延期情况：

如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件；如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）没有更新，投标人必须重新加密投标文件、重新上传投标文件（是否重新制作投标文件根据项目实际情况定）。否则，投标人自行承担投标文件无法解密导致投标无效的后果。

25．上传投标文件及投标截止日期

25.1实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin）”，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。如上传过程中遇到问题，可拨打采购公告中的技术支持电话。如多次上传均告失败，请在投标截止时间之前携带加密后的电子投标文件送达至深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）（地址：深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座（深圳交易集团总部大楼）3楼）协助上传，但上传过程中投标截止时间到达仍无法上传成功的，由投标人自行负责。

25.2政府集中采购机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，政府集中采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3投标截止时间以后不得上传投标文件。

26. 样品、现场演示、方案讲解

26.1 样品、现场演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

27．投标文件的修改和撤销

27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4政府集中采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

## 开标

28．开标

28.1投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。

28.2 政府集中采购机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

## 评审要求

29．评审委员会组成

29.1网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由政府集中采购机构依法组建，负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评审授权书》参加评审。

根据财政部门要求，将食材、物业管理、清扫保洁、保安服务、家具、窗帘、园林绿化、社工服务、“城市管家”九类采购项目作为严管项目，实行“通用品目+专业品目”组合抽取制。严管项目的范围由市财政部门根据监管需要适时调整。上述所称专业品目是指，与项目采购标的相对应的品目，具体由采购人商采购代理机构根据项目需求自主确定。通用品目具体由会计、审计、法律、人力资源管理、资产评估、金融服务品目下的所有专家合并组成。专业品目下产生的专家人数占抽取总人数的比例不得超过50%（含本数），除此之外的专家均从通用品目库中随机抽取。注：论证专家抽取规则无需按此要求执行，具体严管项目的范围由市财政部门根据监管需要适时调整。

29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30．向评审委员会提供的资料

30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2其他评标必须的资料。

30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31．独立评审

31.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

## 评审程序及评审方法

32．投标文件初审

32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:

32.3.1采用最低价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

33．澄清有关问题

33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35．投标文件的比较与评价

评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

36. 实地考察

36.1在评审期间，评审委员会根据招标文件规定（详见“一、对通用条款的补充内容”），有权对本项目的投标人开展实地考察，投标人需时刻做好接收实地考察的准备。

37．评审方法

37.1.1最低价法

最低价法，是指完全满足招标文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。

37.1.2综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

37.3.1分值汇总计算错误的；

37.3.2分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

37.4重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

## 定标及公示

38．定标方法

38.1非评定分离项目定标方法

38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向政府集中采购机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

38.1.2采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。

38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

38.2评定分离项目定标方法

38.2.1评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

38.2.3适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

38.2.4政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。具体定标程序及相关要求以按照《深圳市财政局关于<深圳市政府采购评标定标分离管理办法>续期的通知》（深财规〔2023〕1号）执行。

说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39．编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40．中标公告

40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府集中采购机构将在“深圳公共资源交易网（https://szggzy.com/）”上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。 监督电话：0755-83948143。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41．中标通知书

41.1中标公告公布以后无异常的情况下,中标供应商和采购人可自行在“深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com/）”上打印《数字中标通知书》。

41.2中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府集中采购机构有权吊销中标通知书。

## 公开招标失败的后续处理

42．公开招标失败的处理

42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府集中采购机构重新组织采购。

42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由政府集中采购机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

## 合同的授予与备案

43．合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

44．接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45．合同的签订

45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46．履约担保

46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47. 合同备案

采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同，并按财政部门规定提交备案。

48. 合同变更

合同变更事宜按《深圳市财政局关于优化政府采购合同备案的通知》（深财发保〔2022〕2号）相关规定执行。

49. 项目验收

49.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商违法责任

51.1《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）在采购活动中应当回避而未回避的；

（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5）与其他采购参加人串通投标的；

（6）恶意投诉的；

（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9）其他违反本条例规定的行为。

51.2 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知 》（深财购〔2021〕51号）的要求，供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十条所列情形的，政府集中采购机构或采购人不予退还其交纳的谈判保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报：

（1）投标截止后，撤销投标的；

（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的。

## 质疑处理

52.质疑提出与答复

52.1提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。

52.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

52.3质疑条件

52.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

52.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对采购文件的质疑，为采购文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标（成交）结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标（成交）结果公示之日；

52.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4）因质疑事项而受损害的权益；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

52.4提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

52.5收文地点

地址：深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座（深圳交易集团总部大楼）27楼，质疑咨询电话：0755-86500050。。

52.6收文办理程序

52.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，政府集中采购机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

52.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

52.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

52.8投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

53. 质疑后续处理

53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

53.3被质疑供应商应配合提供质疑答辩意见,并提供相关证据材料,逾期不作书面答辩的,视同放弃答辩权利,依法承担由此可能产生的不利法律后果。

---- END ----